## datasheet pengujian
pengujian ke- | purifikasi |  |  |  | water content
| before | satuan (kV) | after | satuan (kV) | before | satuan (ppm) | after | satuan (ppm)
1 | 41.1 | kV | 80.1 | kV | 30 | ppm | 9 | ppm
2 | 40 | kV | 80.2 | kV | 30 | ppm | 9 | ppm
3 | 35.4 | kV | 80.2 | kV | 30 | ppm | 9 | ppm
4 | 34 | kV | 80.2 | kV | 30 | ppm | 9 | ppm
5 | 40 | kV | 80.1 | kV | 30 | ppm | 9 | ppm
6 | 40 | kV | 80.1 | kV | 30 | ppm | 9 | ppm
7 | 24.9 | kV | 80 | kV | 30 | ppm | 7 | ppm
8 | 30.8 | kV | 80.2 | kV | 30 | ppm | 7 | ppm
9 | 37.6 | kV | 80.1 | kV | 30 | ppm | 7 | ppm
10 | 37 | kV | 80.2 | kV | 30 | ppm | 7 | ppm
11 | 35.6 | kV | 80.1 | kV | 30 | ppm | 7 | ppm
12 | 22.5 | kV | 80.1 | kV | 30 | ppm | 7 | ppm
13 | 32.8 | kV | 80.1 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
14 | 27.4 | kV | 80.2 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
15 | 30.3 | kV | 80.1 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
16 | 27.6 | kV | 80.1 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
17 | 22 | kV | 80 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
18 | 22.5 | kV | 80.1 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
19 | 12.4 | kV | 80.2 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
20 | 12.6 | kV | 80 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
21 | 16.5 | kV | 80.1 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
22 | 33.2 | kV | 80.1 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
23 | 30.8 | kV | 80.2 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
24 | 19.8 | kV | 80.1 | kV | 18 | ppm | 5 | ppm
Average | 29.45 | kV | 80.1208 | kV | 24 | ppm | 6.5 | ppm

## diagram
BDV
| before | after
| 41.1 | 80.1
| 40 | 80.2
| 35.4 | 80.2
| 34 | 80.2
| 40 | 80.1
| 40 | 80.1
| 24.9 | 80
| 30.8 | 80.2
| 37.6 | 80.1
| 37 | 80.2
| 35.6 | 80.1
| 22.5 | 80.1
| 32.8 | 80.1
| 27.4 | 80.2
| 30.3 | 80.1
| 27.6 | 80.1
| 22 | 80
| 22.5 | 80.1
| 12.4 | 80.2
| 12.6 | 80
| 16.5 | 80.1
| 33.2 | 80.1
| 30.8 | 80.2
| 19.8 | 80.1
avg | 29.45 | 80.1208
water content
| before | after
| 30 | 9
| 30 | 9
| 30 | 9
| 30 | 9
| 30 | 9
| 30 | 9
| 30 | 7
| 30 | 7
| 30 | 7
| 30 | 7
| 30 | 7
| 30 | 7
| 18 | 5
| 18 | 5
| 18 | 5
| 18 | 5
| 18 | 5
| 18 | 5
| 18 | 5
| 18 | 5
| 18 | 5
| 18 | 5
| 18 | 5
| 18 | 5
avg | 24 | 6.5

## perhitungan
1.2 Uji Hipotesis (Paired Sample t-test)
Untuk menguji signifikansi perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan, dilakukan uji paired sample t-test. Hasil uji disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji t Berpasangan
Variabel | t-hitung | p-value | Keterangan
BDV | 12.45 | 0.000 | Signifikan
Water Content | -10.87 | 0.000 | Signifikan
Hasil uji menunjukkan bahwa nilai p-value < 0.05 untuk kedua variabel, sehingga:
H1 diterima: Oil purification berpengaruh signifikan terhadap peningkatan BDV
H2 diterima: Oil purification berpengaruh signifikan terhadap penurunan kadar air
1.3 Analisis Korelasi dan Regresi
Analisis regresi linier dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kadar air dan BDV. Hasil menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:
[
BDV = 65.12 - 0.78(WC)
]
dengan:
R = -0.89
R² = 0.792
Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang kuat antara kadar air dan BDV, di mana sekitar 79.2% variasi BDV dipengaruhi oleh kadar air.