- Tabel Installasi PIPA

| Nama | Ukuran | Panjang Dan Jumlah Item |
| --- | --- | --- |
| Knee/Elbow 90 º Long Radius | 6 In | 14 Item |
| Knee/Elbow 90 º Long Radius | 4 In | 16 Item |
| Knee/Elbow 90 º Long Radius | 3 In | 4 Item |
| Knee/Elbow 90 º Long Radius | 1.5 In | 11 Item |
| Knee/elbow Reducer | 6x4 In | 2 Item |
| Tee Reducer | 6x4 In | 9 Item |
| Tee Reducer | 3x1.5 In | 8 Item |
| Tee Reducer | 1.5x10 In | 1 Item |
| Tee Reducer | 10x3 In | 1 Item |
| Tee | 6 In | 3 Item |
| Pipa | 6 In | 66.420,2 cm |
| Pipa | 4 In | 4.200 cm |
| Pipa | 3 In | 32.601 cm |
| Pipa Vertikal | 3 In | 800,5 cm |
| Pipa | 1,5 In | 14.500 cm |
| Pipa Header | 10 In | 700 cm |
| Gate Valve | 6 In | 3 Item |
| Gate Valve | 4 In | 12 Item |
| Gate Valve | 3 In | 1 Item |
| Gate Valve | 1.5 In | 1 Item |
| Reducer | 6x4 In | 1 Item |
| Reducer | 3x1.5 In | 1 Item |

- Tabel Perhitungan

| PERHITUNGAN HEADLOSS PIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMA | ITEM | JUMLAH | D (cm) | f | k | L (cm) | V (cm/s) | g (cm/s²) | HASIL |
| Ins. Pipa Line 1 | pipa 6 in |  | 15,24 | 3,64 |  | 800,2 | 833 | 981 | 819.220,5 |
|  | knee 6 in | 3 | 15,24 |  | 0.75 |  | 833 | 981 | 1.382,6 |
|  | tee 6 in | 1 | 15,24 |  | 1.5 |  | 833 | 981 |  |
|  | gate valve 6 in | 1 | 15,24 |  | 0.16 |  | 833 | 981 |  |
| HEADLOSS TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 820.603 |

| PERHITUNGAN HEADLOSS PIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMA | ITEM | JUMLAH | D (cm) | f | k | L (cm) | V (cm/s) | g (cm/s²) | HASIL |
| Line 2 | pipa 6 in |  | 15,24 | 3,64 |  | 9700 | 833 | 981 | 888.214,2 |
|  | pipa 4 in |  | 10,16 | 3,304 |  | 600 | 833 | 981 |  |
|  | knee reducer 6 x 4 in | 1 |  |  | 0.8 |  | 833 | 981 | 9.055,2 |
|  | knee 4 in | 3 | 10,16 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |
|  | knee 6 in | 2 | 15,24 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |
|  | tee reducer 6 x 4 in | 3 |  |  | 1.5 |  | 833 | 981 |  |
|  | gate valve 4 in | 3 | 10,16 |  | 0.16 |  | 833 | 981 |  |
| HEADLOSS TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 897.219,4 |

| PERHITUNGAN HEADLOSS PIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMA | ITEM | JUMLAH | D (cm) | f | k | L (cm) | V (cm/s) | g (cm/s²) | HASIL |  |
| Line 3 | pipa 6 in |  | 15,24 | 3,64 |  | 15220 | 833 | 981 | 1.354.400 |  |
|  | pipa 4 in |  | 10,16 | 3,304 |  | 600 | 833 | 981 |  |  |
|  | knee 4 in | 6 | 10,16 |  | 0.75 |  | 833 | 981 | 5.208,5 |  |
|  | knee 6 in | 5 | 15,24 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |  |
|  | tee reducer 6 x 4 in | 3 |  |  | 1.5 |  | 833 | 981 |  |  |
|  | tee 6 in | 1 | 15,24 |  | 1.5 |  | 833 | 981 |  |  |
|  | gate valve 4 in | 3 | 10,16 |  | 0.16 |  | 833 | 981 |  |  |
| HEADLOSS TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.359.608,5 |  |

| PERHITUNGAN HEADLOSS PIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMA | ITEM | JUMLAH | D (cm) | f | k | L (cm) | V (cm/s) | g (cm/s²) | HASIL |
| Line 4 | pipa 6 in |  | 15,24 | 3,64 |  | 27700 | 833 | 981 | 2.557,9 |
|  | pipa 4 in |  | 10,16 | 3,304 |  | 1900 | 833 | 981 |  |
|  | knee reducer 6 x 4 in | 1 |  |  | 0,8 |  | 833 | 981 | 2.100,4 |
|  | knee 4 in | 2 | 10,16 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |
|  | knee 6 in | 2 | 15,24 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |
|  | tee reducer 6 x 4 in | 1 |  |  | 1.5 |  | 833 | 981 |  |
|  | gate valve 6 in | 1 | 15,24 |  | 0.16 |  | 833 | 981 |  |
|  | gate valve 4 in | 3 | 10,16 |  | 0.16 |  | 833 | 981 |  |
| HEADLOSS TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.658,3 |

| PERHITUNGAN HEADLOSS PIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMA | ITEM | JUMLAH | D (cm) | f | k | L (cm) | V (cm/s) | g (cm/s²) | HASIL |
| Line 5 | pipa 6 in |  | 15,24 | 3,64 |  | 12000 | 833 | 981 | 1.139.954 |
|  | pipa 4 in |  | 10,16 | 3,304 |  | 1100 | 833 | 981 |  |
|  | reducer 6 x 4 in | 1 |  |  | 1 |  | 833 | 981 | 3.175,3 |
|  | knee 4 in | 5 | 10,16 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |
|  | knee 6 in | 1 | 15,24 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |
|  | tee reducer 6 x 4 in | 2 |  |  | 1.5 |  | 833 | 981 |  |
|  | gate valve 4 in | 3 | 10,16 |  | 0.16 |  | 833 | 981 |  |
| HEADLOSS TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.143.129,3 |

| PERHITUNGAN HEADLOSS PIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMA | ITEM | JUMLAH | D (cm) | f | k | L (cm) | V (cm/s) | g (cm/s²) | HASIL |  |
| Line 6 | pipa 3 in |  | 7,62 | 5,0543 |  | 32600,7 | 833 | 981 | 8.867.863,6 |  |
|  | pipa 3 in Vertikal |  | 7,62 | 5,0543 |  | 800,5 | 833 | -981 |  |  |
|  | pipa 1,5 in |  | 3,81 | 4,456 |  | 2500 | 833 | 981 |  |  |
|  | reducer 3 x 1,5 in | 10 |  |  | 1.5 |  | 833 | 981 | 15.593,76 |  |
|  | knee 3 in | 4 | 7,62 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |  |
|  | knee 1,5 in | 10 | 3,81 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |  |
|  | tee reducer 3 x 1,5 in | 8 |  |  | 2 |  | 833 | 981 |  |  |
|  | gate valve 3 in | 10 | 7,62 |  | 0.16 |  | 833 | 981 |  |  |
| HEADLOSS TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.883.457,4 |  |

| PERHITUNGAN HEADLOSS PIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAMA | ITEM | JUMLAH | D (cm) | f | k | L (cm) | V (cm/s) | g (cm/s²) | HASIL |
| Line 7 | pipa 10 in |  | 25,4 | 4,101 |  | 700 | 833 | 981 | 5.094.123,9 |
|  | pipa 6 in |  | 15,24 | 3,64 |  | 1000 | 833 | 981 |  |
|  | pipa 1,5 in |  | 3,81 | 4,456 |  | 12000 | 833 | 981 |  |
|  | tee reducer 10 x 1,5 in | 1 |  |  | 1,8 |  | 833 | 981 | 3.189,4 |
|  | gate valve 1,5 in | 1 | 3,81 |  | 0.16 |  | 833 | 981 |  |
|  | knee 1,5 in | 1 | 3,81 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |
|  | knee 6 in | 1 | 15,24 |  | 0.75 |  | 833 | 981 |  |
|  | tee 6 in | 1 | 15,24 |  | 1.5 |  | 833 | 981 |  |
|  | gate valve 6 in | 1 | 15,24 |  | 0.16 |  | 833 | 981 |  |
|  | tee reducer 10 x 6 in | 1 |  |  | 1.9 |  | 833 | 981 |  |
|  | tee reducer 10 x 3 in | 1 |  |  | 2 |  | 833 | 981 |  |
| HEADLOSS TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.097.313,3 |