## Baseline
Date & Time | PV Voltage | PV Current | Temp
8/14/2025 8:16:39 | 17.53 | 0.99 | 35.04
8/14/2025 8:17:37 | 16.62 | 1.05 | 35.58
8/14/2025 8:18:39 | 16.48 | 1.07 | 36.84
8/14/2025 8:19:38 | 17.16 | 1.04 | 37.45
8/14/2025 8:20:37 | 17.28 | 1.03 | 38.27
8/14/2025 8:21:37 | 17.12 | 1.03 | 38.83
8/14/2025 8:22:37 | 16.53 | 1.07 | 38.81
8/14/2025 8:23:39 | 16.94 | 1.07 | 38.94
8/14/2025 8:24:40 | 16.93 | 1.02 | 38.58
8/14/2025 8:25:40 | 17.15 | 0.99 | 38.3
8/14/2025 8:26:39 | 16.62 | 1.01 | 37.88
8/14/2025 8:27:39 | 17.25 | 1 | 38.61
8/14/2025 8:28:39 | 17.14 | 1.01 | 38.43
8/14/2025 8:29:39 | 16.72 | 1.08 | 39
8/14/2025 8:30:38 | 16.58 | 1.04 | 39.38
8/14/2025 8:31:39 | 16.92 | 1 | 39.01
8/14/2025 8:32:39 | 16.91 | 1.03 | 39.33
8/14/2025 8:33:37 | 16.69 | 1.04 | 39
8/14/2025 8:34:39 | 16.51 | 1.04 | 39
8/14/2025 8:35:36 | 16.53 | 1.06 | 38.71
8/14/2025 8:36:37 | 16.28 | 1.08 | 39.59
8/14/2025 8:37:37 | 16.43 | 1.04 | 39.81
8/14/2025 8:38:37 | 16.52 | 1.01 | 39.31
8/14/2025 8:39:40 | 16.56 | 1.06 | 39.05
8/14/2025 8:40:39 | 16.94 | 0.98 | 39.58
8/14/2025 8:41:55 | 15.98 | 1.07 | 39.71
8/14/2025 8:42:55 | 16.3 | 1.1 | 40.04
8/14/2025 8:43:57 | 16.9 | 1.09 | 40.02
8/14/2025 8:44:55 | 16.78 | 1.11 | 39
8/14/2025 8:45:55 | 16.6 | 1.1 | 39.1
8/14/2025 8:46:57 | 16.55 | 1.12 | 39.04
8/14/2025 8:47:57 | 16.88 | 1.08 | 39.48
8/14/2025 8:48:55 | 17.25 | 1.04 | 39.28
8/14/2025 8:49:57 | 16.58 | 1.11 | 39.15
8/14/2025 8:50:57 | 17.03 | 1.08 | 39.91
8/14/2025 8:51:55 | 16.93 | 1.08 | 40.25
8/14/2025 8:52:56 | 16.79 | 1.11 | 40.1
8/14/2025 8:53:58 | 17.31 | 1.07 | 40.23
8/14/2025 8:54:57 | 16.72 | 1.14 | 39.66
8/14/2025 8:55:57 | 16.71 | 1.14 | 39.44
8/14/2025 8:56:57 | 16.8 | 1.18 | 40.06
8/14/2025 8:57:55 | 16.84 | 1.18 | 39.7
8/14/2025 8:58:57 | 17.46 | 1.1 | 39.06
8/14/2025 8:59:57 | 17.23 | 1.17 | 38.81
8/14/2025 9:00:56 | 17.03 | 1.18 | 38.61
8/14/2025 9:05:27 | 16.63 | 1.21 | 39.57
8/14/2025 9:06:29 | 16.62 | 1.26 | 39.62
8/14/2025 9:07:31 | 16.4 | 1.27 | 39.85
8/14/2025 9:08:28 | 16.76 | 1.24 | 40.26
8/14/2025 9:09:26 | 16.42 | 1.27 | 40.92
8/14/2025 9:10:28 | 16.94 | 1.23 | 41.45
8/14/2025 9:11:28 | 16.33 | 1.29 | 41.83
8/14/2025 9:14:06 | 16.06 | 1.09 | 40.6
8/14/2025 9:15:05 | 16.28 | 1.07 | 39.12
8/14/2025 9:16:03 | 16.28 | 1.2 | 37.71
8/14/2025 9:17:03 | 16.63 | 1.25 | 37.18
8/14/2025 9:18:04 | 16.69 | 1.23 | 37.42
8/14/2025 9:19:07 | 16.99 | 1.2 | 37.63
8/14/2025 9:20:06 | 16.45 | 1.31 | 37.89
8/14/2025 9:23:37 | 15.86 | 1.32 | 36.67
8/14/2025 9:24:38 | 16.79 | 1.34 | 37.08
8/14/2025 9:25:38 | 17.09 | 1.33 | 37.34
8/14/2025 9:26:37 | 17.16 | 1.35 | 37.08
8/14/2025 9:27:35 | 16.97 | 1.3 | 36.33
8/14/2025 9:28:36 | 16.31 | 1.23 | 36.19
8/14/2025 9:33:36 | 17.41 | 0.99 | 35.85
8/14/2025 9:34:40 | 17.2 | 1.27 | 35.95
8/14/2025 9:35:39 | 16.26 | 1.09 | 36.75
8/14/2025 9:43:08 | 13.79 | 1.49 | 36.46
8/14/2025 9:44:06 | 17.2 | 1.36 | 36.82
8/14/2025 9:45:08 | 17.04 | 1.32 | 37.57
8/14/2025 9:46:05 | 16.11 | 0.95 | 38.16
8/14/2025 9:47:06 | 17.21 | 1.23 | 37.63
8/14/2025 9:48:06 | 16.54 | 1.28 | 37.81
8/14/2025 9:50:12 | 16.58 | 1.38 | 39.01
8/14/2025 9:51:14 | 17.24 | 1.32 | 39.94
8/14/2025 9:52:14 | 16.82 | 1.31 | 40.12
8/14/2025 9:54:12 | 16 | 0.98 | 38.58
8/14/2025 10:32:43 | 16.01 | 1.04 | 43.75
8/14/2025 10:33:43 | 16.68 | 0.72 | 44.54
8/14/2025 10:34:44 | 15.23 | 0.53 | 42.66
8/14/2025 10:46:53 | 13.61 | 1.19 | 50.6
8/14/2025 10:47:55 | 15.3 | 1.2 | 53.79
8/14/2025 10:54:04 | 15.79 | 1.2 | 55.52
8/14/2025 10:55:06 | 16.34 | 1.27 | 54.93
8/14/2025 10:56:04 | 16.99 | 1.31 | 54.88
8/14/2025 10:57:06 | 16.71 | 1.15 | 54.87
8/14/2025 10:58:04 | 16.69 | 1.24 | 54.96
8/14/2025 10:59:06 | 15.05 | 0.62 | 55.11
8/14/2025 11:19:05 | 19.65 | 1.29 | 53.86
8/14/2025 11:20:09 | 19.92 | 1.26 | 54.19
8/14/2025 11:26:42 | 19.46 | 1.24 | 54.76
8/14/2025 11:27:41 | 20.62 | 1.3 | 54.51
8/14/2025 11:28:40 | 20.42 | 1.3 | 54.75
8/14/2025 11:29:40 | 19.77 | 1.33 | 54.75
8/14/2025 11:30:41 | 20.54 | 1.29 | 55.19
8/14/2025 11:31:45 | 20.47 | 1.31 | 55.32
8/14/2025 11:33:51 | 20.46 | 1.32 | 55.6
8/14/2025 11:34:55 | 19.43 | 1.33 | 56.02
8/14/2025 11:35:53 | 19.48 | 1.27 | 55.31
8/14/2025 11:36:53 | 19.4 | 1.38 | 55.51
8/14/2025 11:37:53 | 19.41 | 1.23 | 55.68
8/14/2025 11:38:53 | 19.4 | 1.44 | 55.78
8/14/2025 11:39:54 | 19.31 | 1.4 | 55.12
8/14/2025 11:40:53 | 19.35 | 1.4 | 54.82
8/14/2025 11:41:51 | 19.33 | 1.38 | 54.86
8/14/2025 11:42:52 | 19.48 | 1.42 | 55.03
8/14/2025 11:43:54 | 20.4 | 1.4 | 55.07
8/14/2025 11:44:53 | 19.27 | 1.44 | 54.97
8/14/2025 11:45:51 | 19.18 | 1.48 | 54.81
8/14/2025 11:46:51 | 19.37 | 1.35 | 54.7
8/14/2025 11:47:52 | 19.58 | 1.37 | 55.03
8/14/2025 11:48:52 | 20.64 | 1.39 | 54.59
8/14/2025 11:49:52 | 20.77 | 1.43 | 54.24
8/14/2025 11:50:51 | 20.73 | 1.41 | 54.5
8/14/2025 11:51:50 | 20.74 | 1.38 | 54.96
8/14/2025 11:52:53 | 20.68 | 1.43 | 54.96
8/14/2025 11:53:52 | 20.57 | 1.42 | 55.63
8/14/2025 11:54:53 | 20.46 | 1.41 | 55.83
8/14/2025 11:55:50 | 20.33 | 1.37 | 56.07
8/14/2025 11:56:50 | 20.32 | 1.38 | 56.08
8/14/2025 11:57:50 | 19.04 | 1.42 | 56.44
8/14/2025 11:58:50 | 19 | 1.4 | 56.33
8/14/2025 11:59:50 | 18.96 | 1.38 | 55.63
8/14/2025 12:00:50 | 19.08 | 1.33 | 55.3
8/14/2025 12:01:57 | 19.34 | 1.4 | 54.89
8/14/2025 12:06:23 | 20.07 | 1.4 | 54.44
8/14/2025 12:07:22 | 19.67 | 1.39 | 53.92
8/14/2025 12:08:22 | 19.82 | 1.38 | 53.75
8/14/2025 12:09:22 | 19.88 | 1.38 | 54.02
8/14/2025 12:12:02 | 20.38 | 1.38 | 54.99
8/14/2025 12:13:02 | 20.65 | 1.38 | 55.03
8/14/2025 12:14:00 | 20.63 | 1.36 | 55.28
8/14/2025 12:15:02 | 20.58 | 1.36 | 55.45
8/14/2025 12:16:04 | 20.5 | 1.35 | 55.42
8/14/2025 12:17:01 | 19.77 | 1.34 | 55.15
8/14/2025 12:18:03 | 19.84 | 1.34 | 54.98
8/14/2025 12:25:32 | 16.55 | 1.37 | 54.85
8/14/2025 12:26:30 | 16.92 | 1.32 | 55.21
8/14/2025 12:27:30 | 15.94 | 1.3 | 55.49
8/14/2025 12:28:30 | 13.4 | 1.33 | 55.61
8/14/2025 12:29:30 | 13.41 | 1.3 | 55.35
8/14/2025 12:30:31 | 13.43 | 1.29 | 55.31
8/14/2025 12:31:31 | 13.41 | 1.31 | 55.06
8/14/2025 12:32:36 | 13.75 | 1.31 | 54.52
8/14/2025 12:33:32 | 13.74 | 1.31 | 54.49
8/14/2025 12:34:33 | 13.79 | 1.3 | 54.2
8/14/2025 12:35:36 | 13.76 | 1.28 | 54.48
8/14/2025 12:37:36 | 13.38 | 1.28 | 54.63
8/14/2025 12:41:45 | 13.26 | 1.3 | 54.36
8/14/2025 12:43:46 | 13.27 | 1.28 | 53.84
8/14/2025 12:44:45 | 13.25 | 1.28 | 54.05
8/14/2025 12:45:44 | 13.28 | 1.25 | 54
8/14/2025 12:46:46 | 13.51 | 1.27 | 54.16
8/14/2025 12:47:45 | 13.35 | 1.3 | 54.26
8/14/2025 12:48:45 | 13.64 | 1.24 | 54.44
8/14/2025 12:49:43 | 14.48 | 1.26 | 54.65
8/14/2025 12:50:43 | 16.86 | 1.3 | 54.78
8/14/2025 12:51:43 | 17.25 | 1.28 | 55.04
8/14/2025 12:52:44 | 17.03 | 1.25 | 54.65
8/14/2025 12:53:46 | 17.86 | 1.18 | 54.67
8/14/2025 12:54:44 | 13.22 | 1.23 | 54.97
8/14/2025 12:55:47 | 13.15 | 1.23 | 54.88
8/14/2025 12:56:46 | 13.39 | 1.24 | 54.27
8/14/2025 12:57:44 | 13.69 | 1.24 | 54.37
8/14/2025 12:58:46 | 13.66 | 1.24 | 54.75
8/14/2025 12:59:46 | 15.24 | 1.22 | 54.79
8/14/2025 13:00:47 | 17.43 | 1.19 | 54.46
8/14/2025 13:01:44 | 16.43 | 0.8 | 54.81
8/14/2025 13:02:46 | 17.02 | 1.16 | 54.94
8/14/2025 13:03:47 | 16.84 | 1.19 | 55.11
8/14/2025 13:04:47 | 16.87 | 1.23 | 55.07
8/14/2025 13:05:46 | 16.33 | 1.22 | 55.55
8/14/2025 13:06:46 | 17.09 | 1.19 | 55.6
8/14/2025 13:07:45 | 16.77 | 1.23 | 55.5
8/14/2025 13:08:44 | 16.71 | 1.23 | 55.48
8/14/2025 13:09:43 | 16.57 | 1.18 | 55.28
8/14/2025 13:10:46 | 15.53 | 1.17 | 54.91
8/14/2025 13:11:45 | 13.37 | 1.16 | 54.91
8/14/2025 13:12:45 | 14.9 | 1.17 | 54.96
8/14/2025 13:13:46 | 16.77 | 1.16 | 54.72
8/14/2025 13:14:44 | 17.48 | 1.18 | 54.71
8/14/2025 13:15:46 | 16.6 | 1.15 | 54.63
8/14/2025 13:16:46 | 17.35 | 1.18 | 54.65
8/14/2025 13:19:53 | 17.01 | 1.13 | 54.99
8/14/2025 13:20:51 | 16.91 | 1.17 | 55.18
8/14/2025 13:21:51 | 16.71 | 1.16 | 55.03
8/14/2025 13:22:49 | 17.24 | 1.14 | 54.38
8/14/2025 13:23:57 | 17.28 | 1.16 | 54.56
8/14/2025 13:24:53 | 17.49 | 1.08 | 54.72
8/14/2025 13:25:53 | 15.69 | 1.16 | 54.61
8/14/2025 13:26:51 | 16.2 | 1.14 | 54.74
8/14/2025 13:27:52 | 16.88 | 1.14 | 54.7
8/14/2025 13:28:51 | 16.14 | 1.11 | 54.51
8/14/2025 13:29:51 | 16.8 | 1.09 | 54.55
8/14/2025 13:30:54 | 16.51 | 1.12 | 54.89
8/14/2025 13:31:53 | 15.99 | 1.12 | 54.81
8/14/2025 13:32:54 | 16.58 | 1.11 | 54.33
8/14/2025 13:33:53 | 17.32 | 1.1 | 54.74
8/14/2025 13:34:51 | 15.02 | 1.08 | 55.17
8/14/2025 13:35:53 | 13.36 | 1.02 | 55.38
8/14/2025 13:36:51 | 13.38 | 1.05 | 55.31
8/14/2025 13:37:53 | 13.36 | 1.03 | 55.37
8/14/2025 13:38:53 | 13.34 | 1.02 | 55.01
8/14/2025 13:39:51 | 13.35 | 1.02 | 54.74
8/14/2025 13:40:54 | 13.39 | 1.05 | 55.15
8/14/2025 13:41:51 | 13.42 | 1.05 | 54.96
8/14/2025 13:42:51 | 13.44 | 1.05 | 55.07
8/14/2025 13:43:51 | 13.46 | 1.02 | 55.05
8/14/2025 13:44:51 | 13.38 | 1.04 | 55.33
8/14/2025 13:45:53 | 13.39 | 1.03 | 55.53
8/14/2025 13:46:51 | 13.36 | 0.98 | 55.85
8/14/2025 13:47:51 | 13.43 | 1.02 | 56.07
8/14/2025 13:48:52 | 13.42 | 1 | 56.36
8/14/2025 13:49:50 | 13.34 | 1.01 | 56.51
8/14/2025 13:50:53 | 13.39 | 0.99 | 55.99
8/14/2025 13:51:52 | 13.34 | 1.01 | 55.13
8/14/2025 13:52:51 | 13.35 | 0.97 | 55.31
8/14/2025 13:53:51 | 13.08 | 0.94 | 55.11
8/14/2025 13:54:54 | 13.13 | 0.98 | 54.92
8/14/2025 13:55:53 | 13.14 | 0.95 | 54.74
8/14/2025 13:56:53 | 13.04 | 0.95 | 54.61
8/14/2025 13:57:53 | 13.01 | 0.93 | 54.18
8/14/2025 13:58:53 | 13.02 | 0.97 | 54.02
8/14/2025 13:59:53 | 13 | 0.91 | 53.84
8/14/2025 14:00:53 | 12.98 | 0.93 | 53.99
8/14/2025 14:01:53 | 12.91 | 0.92 | 54.27
8/14/2025 14:02:52 | 13 | 0.94 | 53.94
8/14/2025 14:03:53 | 12.98 | 0.91 | 54.07
8/14/2025 14:04:51 | 12.96 | 0.89 | 54.1
8/14/2025 14:05:52 | 12.9 | 0.89 | 53.89
8/14/2025 14:06:52 | 12.99 | 0.9 | 53.82
8/14/2025 14:07:53 | 12.97 | 0.89 | 53.65
8/14/2025 14:08:53 | 12.94 | 0.9 | 53.23
8/14/2025 14:09:51 | 12.87 | 0.88 | 53.35
8/14/2025 14:10:53 | 12.89 | 0.88 | 51.5
8/14/2025 14:11:53 | 12.95 | 0.88 | 51.15
8/14/2025 14:12:53 | 12.91 | 0.86 | 48.32
8/14/2025 14:13:51 | 12.91 | 0.83 | 48.22
8/14/2025 14:14:50 | 12.88 | 0.86 | 48.24
8/14/2025 14:15:52 | 12.88 | 0.9 | 47.91
8/14/2025 14:16:53 | 12.89 | 0.87 | 47.01
8/14/2025 14:17:59 | 12.88 | 0.85 | 48.3
8/14/2025 14:18:53 | 12.89 | 0.84 | 45.08
8/14/2025 14:19:52 | 12.96 | 0.83 | 44.09
8/14/2025 14:20:51 | 12.95 | 0.85 | 38.16
8/14/2025 14:21:54 | 12.91 | 0.84 | 38.3
8/14/2025 14:22:53 | 12.89 | 0.81 | 38.27
8/14/2025 14:23:56 | 12.9 | 0.82 | 38.49
8/14/2025 14:24:54 | 12.9 | 0.78 | 38.57
8/14/2025 14:25:52 | 12.86 | 0.77 | 38.37
8/14/2025 14:26:52 | 12.85 | 0.78 | 38.31
8/14/2025 14:27:55 | 12.88 | 0.78 | 38.3
8/14/2025 14:28:54 | 12.97 | 0.77 | 38.13
8/14/2025 14:29:54 | 13 | 0.77 | 38.3
8/14/2025 14:30:57 | 12.94 | 0.74 | 38.31
8/14/2025 14:31:52 | 13.05 | 0.71 | 38.13
8/14/2025 14:32:51 | 13.03 | 0.72 | 38.28
8/14/2025 14:33:51 | 13.03 | 0.72 | 38.32
8/14/2025 14:34:53 | 13.06 | 0.69 | 38.48
8/14/2025 14:35:51 | 13.03 | 0.7 | 38.4
8/14/2025 14:36:53 | 13.01 | 0.68 | 38.38
8/14/2025 14:37:52 | 12.98 | 0.68 | 38.4
8/14/2025 14:38:53 | 13 | 0.66 | 38.56
8/14/2025 14:39:53 | 12.97 | 0.67 | 38.82
8/14/2025 14:40:52 | 13.01 | 0.65 | 38.76
8/14/2025 14:41:53 | 13.01 | 0.67 | 38.91
8/14/2025 14:42:51 | 12.94 | 0.66 | 39.01
8/14/2025 14:43:51 | 12.94 | 0.65 | 38.98
8/14/2025 14:44:51 | 13 | 0.65 | 38.99
8/14/2025 14:45:53 | 12.96 | 0.64 | 39.1
8/14/2025 14:46:53 | 12.92 | 0.61 | 38.83
8/14/2025 14:47:52 | 12.83 | 0.62 | 38.69
8/14/2025 14:48:53 | 12.75 | 0.61 | 38.76
8/14/2025 14:49:51 | 12.73 | 0.62 | 38.62
8/14/2025 14:50:53 | 12.68 | 0.61 | 38.43
8/14/2025 14:51:51 | 12.69 | 0.57 | 38.28
8/14/2025 14:52:53 | 12.76 | 0.58 | 38.3
8/14/2025 14:53:53 | 12.72 | 0.58 | 38.37
8/14/2025 14:54:52 | 12.76 | 0.57 | 38.51
8/14/2025 14:55:51 | 12.73 | 0.58 | 38.48
8/14/2025 14:56:50 | 12.71 | 0.56 | 38.51
8/14/2025 14:57:55 | 12.68 | 0.56 | 38.36
8/14/2025 14:58:51 | 12.69 | 0.54 | 38.22
8/14/2025 14:59:52 | 12.63 | 0.53 | 37.95
8/14/2025 15:00:54 | 12.72 | 0.53 | 38.16
8/14/2025 15:01:51 | 12.7 | 0.53 | 38.01
8/14/2025 15:02:53 | 12.69 | 0.53 | 38.08
8/14/2025 15:03:51 | 12.63 | 0.51 | 38.01
8/14/2025 15:04:51 | 12.61 | 0.51 | 37.89
8/14/2025 15:05:53 | 12.62 | 0.5 | 37.92
8/14/2025 15:06:53 | 12.61 | 0.49 | 37.8
8/14/2025 15:07:53 | 12.59 | 0.49 | 37.83
8/14/2025 15:08:51 | 12.54 | 0.47 | 37.95
8/14/2025 15:09:53 | 12.55 | 0.47 | 38.05
8/14/2025 15:10:51 | 12.58 | 0.46 | 38
8/14/2025 15:11:51 | 12.56 | 0.46 | 37.86
8/14/2025 15:12:51 | 12.57 | 0.45 | 37.7
8/14/2025 15:13:51 | 12.58 | 0.44 | 37.82
8/14/2025 15:14:52 | 12.59 | 0.44 | 37.93
8/14/2025 15:15:53 | 12.61 | 0.43 | 37.95
8/14/2025 15:16:52 | 12.64 | 0.41 | 37.97
8/14/2025 15:17:55 | 12.67 | 0.41 | 38.09
8/14/2025 15:18:53 | 12.73 | 0.4 | 38
8/14/2025 15:19:53 | 12.71 | 0.39 | 37.92
8/14/2025 15:20:53 | 12.68 | 0.38 | 37.93
8/14/2025 15:21:53 | 12.6 | 0.37 | 37.95
8/14/2025 15:22:51 | 12.55 | 0.36 | 37.86
8/14/2025 15:23:51 | 12.51 | 0.36 | 37.83
8/14/2025 15:24:51 | 12.46 | 0.35 | 37.76
8/14/2025 15:25:51 | 12.52 | 0.34 | 37.89
8/14/2025 15:26:53 | 12.52 | 0.32 | 37.77
8/14/2025 15:27:53 | 12.53 | 0.29 | 37.79
8/14/2025 15:28:51 | 12.57 | 0.28 | 37.61
8/14/2025 15:29:53 | 12.58 | 0.27 | 37.72
8/14/2025 15:30:53 | 12.52 | 0.98 | 37.8
8/14/2025 15:31:53 | 12.57 | 0.9 | 37.63
8/14/2025 15:32:54 | 12.55 | 0.43 | 37.71
8/14/2025 15:33:55 | 12.49 | 0.39 | 37.97
8/14/2025 15:34:51 | 12.5 | 0.39 | 37.71
8/14/2025 15:35:52 | 12.54 | 0.38 | 37.67
8/14/2025 15:36:53 | 12.53 | 0.4 | 37.69
8/14/2025 15:37:53 | 12.52 | 0.74 | 37.61
8/14/2025 15:38:54 | 12.47 | 0.74 | 37.52
8/14/2025 15:39:53 | 12.53 | 0.74 | 37.49
8/14/2025 15:40:53 | 12.54 | 0.71 | 37.36
8/14/2025 15:41:53 | 12.47 | 0.42 | 37.11
8/14/2025 15:42:52 | 12.47 | 0.35 | 37.17
8/14/2025 15:43:53 | 12.47 | 0.3 | 37.38
8/14/2025 15:44:53 | 12.45 | 0.31 | 37.27
8/14/2025 15:45:53 | 12.46 | 0.35 | 37.31
8/14/2025 15:46:53 | 12.47 | 0.61 | 37.39
8/14/2025 15:47:53 | 12.48 | 0.45 | 37.42
8/14/2025 15:48:53 | 12.46 | 0.72 | 37.57
8/14/2025 15:49:52 | 12.47 | 0.93 | 37.5
8/14/2025 15:50:52 | 12.46 | 1.02 | 37.39

## Otomatis
Date & Time | PV Voltge | PV Current | Temp | Pomp | Valve
08/14/2025 08:22:22 | 16.72 | 1.56 | 38.31 | OFF | OFF
08/14/2025 08:23:21 | 17.42 | 1.36 | 38.72 | OFF | OFF
08/14/2025 08:24:21 | 16.18 | 1.5 | 37.16 | OFF | OFF
08/14/2025 08:25:22 | 17.21 | 1.37 | 37.46 | OFF | OFF
08/14/2025 08:26:21 | 16.76 | 1.47 | 37.75 | OFF | OFF
08/14/2025 08:27:22 | 16.72 | 1.46 | 38.04 | OFF | OFF
08/14/2025 08:28:22 | 17.5 | 1.41 | 38.27 | OFF | OFF
08/14/2025 08:29:24 | 16.92 | 1.58 | 38.44 | OFF | OFF
08/14/2025 08:30:22 | 16.51 | 1.52 | 38.65 | OFF | OFF
08/14/2025 08:31:21 | 17.42 | 1.45 | 38.93 | OFF | OFF
08/14/2025 08:32:23 | 16.67 | 1.6 | 39.23 | OFF | OFF
08/14/2025 08:33:26 | 16.92 | 1.64 | 39.47 | OFF | OFF
08/14/2025 08:34:22 | 16.76 | 1.71 | 39.73 | OFF | OFF
08/14/2025 08:35:22 | 16.72 | 1.66 | 39.98 | OFF | OFF
08/14/2025 08:35:30 | 16.72 | 1.66 | 40.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 08:36:24 | 16.43 | 1.64 | 30.95 | NYALA | NYALA
08/14/2025 08:37:22 | 17.01 | 0.4 | 31.12 | NYALA | NYALA
08/14/2025 08:38:24 | 16.67 | 1.7 | 31.14 | NYALA | NYALA
08/14/2025 08:39:22 | 16.59 | 1.71 | 31.19 | NYALA | NYALA
08/14/2025 08:40:23 | 16.72 | 1.71 | 31.2 | NYALA | NYALA
08/14/2025 08:41:22 | 17.96 | 1.37 | 31.69 | OFF | OFF
08/14/2025 08:42:24 | 15.97 | 1.71 | 32.56 | OFF | OFF
08/14/2025 08:43:24 | 16.88 | 1.72 | 33.39 | OFF | OFF
08/14/2025 08:44:23 | 17.01 | 1.81 | 34.2 | OFF | OFF
08/14/2025 08:45:22 | 17.46 | 1.77 | 34.9 | OFF | OFF
08/14/2025 08:46:24 | 16.51 | 1.96 | 35.49 | OFF | OFF
08/14/2025 08:47:22 | 17.63 | 1.86 | 35.91 | OFF | OFF
08/14/2025 08:48:24 | 17.38 | 1.95 | 36.27 | OFF | OFF
08/14/2025 08:49:23 | 16.97 | 1.99 | 36.68 | OFF | OFF
08/14/2025 08:50:21 | 16.34 | 2.04 | 37.13 | OFF | OFF
08/14/2025 08:51:21 | 16.43 | 2.02 | 37.62 | OFF | OFF
08/14/2025 08:52:23 | 17.13 | 1.94 | 38.05 | OFF | OFF
08/14/2025 08:53:22 | 17.42 | 1.87 | 38.54 | OFF | OFF
08/14/2025 08:54:21 | 16.76 | 1.96 | 38.86 | OFF | OFF
08/14/2025 08:55:22 | 17.13 | 1.86 | 39.23 | OFF | OFF
08/14/2025 08:56:21 | 16.51 | 1.83 | 39.64 | OFF | OFF
08/14/2025 08:57:23 | 16.55 | 1.89 | 39.94 | OFF | OFF
08/14/2025 08:57:32 | 16.51 | 1.91 | 40.03 | NYALA | NYALA
08/14/2025 08:58:23 | 16.63 | 1.95 | 30.98 | NYALA | NYALA
08/14/2025 08:59:22 | 16.72 | 1.93 | 31.1 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:00:22 | 16.05 | 2.04 | 31.2 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:01:22 | 16.97 | 1.97 | 31.27 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:02:24 | 16.3 | 2.09 | 31.31 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:03:22 | 16.3 | 2.11 | 31.95 | OFF | OFF
08/14/2025 09:04:22 | 17.67 | 1.87 | 32.95 | OFF | OFF
08/14/2025 09:05:21 | 16.8 | 2.07 | 33.99 | OFF | OFF
08/14/2025 09:06:22 | 16.43 | 2.1 | 34.88 | OFF | OFF
08/14/2025 09:07:23 | 16.09 | 2.12 | 35.67 | OFF | OFF
08/14/2025 09:08:21 | 16.26 | 2.14 | 36.45 | OFF | OFF
08/14/2025 09:09:23 | 15.76 | 2.1 | 37.17 | OFF | OFF
08/14/2025 09:10:22 | 17.26 | 1.93 | 37.77 | OFF | OFF
08/14/2025 09:11:22 | 16.51 | 2.02 | 38.27 | OFF | OFF
08/14/2025 09:12:21 | 17.3 | 1.89 | 38.67 | OFF | OFF
08/14/2025 09:13:22 | 17.17 | 1.87 | 39.03 | OFF | OFF
08/14/2025 09:14:21 | 16.8 | 2 | 39.42 | OFF | OFF
08/14/2025 09:15:24 | 15.93 | 2.09 | 39.74 | OFF | OFF
08/14/2025 09:16:24 | 16.97 | 1.98 | 39.99 | OFF | OFF
08/14/2025 09:16:29 | 16.97 | 1.98 | 40.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:17:21 | 16.97 | 1.99 | 31.31 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:18:22 | 15.8 | 2.05 | 31.46 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:19:22 | 15.43 | 2.1 | 31.54 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:20:22 | 17.05 | 2.02 | 31.62 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:21:24 | 16.55 | 2.14 | 31.69 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:22:25 | 16.3 | 2.18 | 32.39 | OFF | OFF
08/14/2025 09:23:22 | 16.34 | 2.13 | 33.41 | OFF | OFF
08/14/2025 09:24:23 | 17.46 | 1.93 | 34.41 | OFF | OFF
08/14/2025 09:25:24 | 16.67 | 2.04 | 35.28 | OFF | OFF
08/14/2025 09:26:25 | 16.92 | 1.93 | 36.18 | OFF | OFF
08/14/2025 09:27:24 | 16.43 | 2.02 | 36.86 | OFF | OFF
08/14/2025 09:28:24 | 17.13 | 1.97 | 37.56 | OFF | OFF
08/14/2025 09:29:23 | 16.3 | 2.09 | 38.14 | OFF | OFF
08/14/2025 09:30:24 | 16.97 | 2.03 | 38.68 | OFF | OFF
08/14/2025 09:31:23 | 15.51 | 2.13 | 39.16 | OFF | OFF
08/14/2025 09:32:22 | 16.76 | 2.07 | 39.6 | OFF | OFF
08/14/2025 09:33:24 | 16.26 | 2.11 | 40 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:33:27 | 16.26 | 2.11 | 40 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:34:28 | 15.72 | 2.14 | 31.9 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:35:27 | 16.55 | 2.1 | 32.06 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:36:29 | 17.17 | 1.99 | 32.13 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:37:30 | 16.55 | 2.12 | 32.21 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:38:27 | 15.84 | 2.14 | 32.27 | OFF | OFF
08/14/2025 09:39:29 | 17.26 | 1.99 | 33.18 | OFF | OFF
08/14/2025 09:40:29 | 16.92 | 2.06 | 34.18 | OFF | OFF
08/14/2025 09:41:27 | 16.22 | 2.15 | 35.13 | OFF | OFF
08/14/2025 09:42:29 | 16.38 | 2.16 | 36.06 | OFF | OFF
08/14/2025 09:43:28 | 16.72 | 2.14 | 36.9 | OFF | OFF
08/14/2025 09:44:28 | 17.01 | 2.1 | 37.66 | OFF | OFF
08/14/2025 09:45:27 | 16.3 | 1.92 | 38.34 | OFF | OFF
08/14/2025 09:46:27 | 15.8 | 2.23 | 38.95 | OFF | OFF
08/14/2025 09:47:29 | 15.97 | 2.24 | 39.54 | OFF | OFF
08/14/2025 09:48:21 | 17.63 | 1.93 | 40.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:48:28 | 17.63 | 1.93 | 40.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:49:31 | 16.55 | 2.19 | 32.51 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:50:30 | 16.38 | 2.22 | 32.63 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:51:29 | 16.14 | 2.23 | 32.71 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:52:27 | 16.88 | 2.13 | 32.77 | NYALA | NYALA
08/14/2025 09:53:28 | 16.55 | 2.19 | 32.82 | OFF | OFF
08/14/2025 09:54:30 | 16.55 | 2.2 | 33.72 | OFF | OFF
08/14/2025 09:55:30 | 16.92 | 2.12 | 34.81 | OFF | OFF
08/14/2025 09:56:31 | 17.26 | 2.04 | 35.79 | OFF | OFF
08/14/2025 09:57:29 | 16.01 | 2.21 | 36.67 | OFF | OFF
08/14/2025 09:58:29 | 17.01 | 2.09 | 37.49 | OFF | OFF
08/14/2025 09:59:29 | 16.09 | 2.21 | 38.19 | OFF | OFF
08/14/2025 10:00:29 | 16.63 | 2.17 | 38.77 | OFF | OFF
08/14/2025 10:01:31 | 16.43 | 2.18 | 39.41 | OFF | OFF
08/14/2025 10:02:26 | 16.47 | 2.15 | 40.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:02:31 | 16.47 | 2.15 | 40.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:03:33 | 17.46 | 1.93 | 33.06 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:04:33 | 15.43 | 2.22 | 33.17 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:05:33 | 16.47 | 2.1 | 33.28 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:06:34 | 16.05 | 2.15 | 33.32 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:07:32 | 16.38 | 2.17 | 33.41 | OFF | OFF
08/14/2025 10:08:34 | 16.18 | 2.18 | 34.33 | OFF | OFF
08/14/2025 10:09:32 | 16.55 | 2.14 | 35.37 | OFF | OFF
08/14/2025 10:10:34 | 15.89 | 2.2 | 36.38 | OFF | OFF
08/14/2025 10:11:34 | 17.26 | 2.02 | 37.27 | OFF | OFF
08/14/2025 10:12:34 | 14.77 | 2.25 | 38.04 | OFF | OFF
08/14/2025 10:13:32 | 17.17 | 2.07 | 38.77 | OFF | OFF
08/14/2025 10:14:33 | 16.05 | 2.23 | 39.36 | OFF | OFF
08/14/2025 10:15:35 | 15.72 | 2.19 | 39.97 | OFF | OFF
08/14/2025 10:15:41 | 15.72 | 2.19 | 40.06 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:16:32 | 17.42 | 1.88 | 33.58 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:17:32 | 15.72 | 2.11 | 33.67 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:18:33 | 16.51 | 2.05 | 33.73 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:19:32 | 17.38 | 1.92 | 33.79 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:20:32 | 17.46 | 1.9 | 33.82 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:21:32 | 16.43 | 2.11 | 34.37 | OFF | OFF
08/14/2025 10:22:33 | 16.26 | 2.14 | 35.3 | OFF | OFF
08/14/2025 10:23:33 | 16.55 | 2.12 | 36.18 | OFF | OFF
08/14/2025 10:24:32 | 16.26 | 2.18 | 36.94 | OFF | OFF
08/14/2025 10:25:32 | 17.01 | 2.09 | 37.71 | OFF | OFF
08/14/2025 10:26:32 | 15.93 | 2.18 | 38.39 | OFF | OFF
08/14/2025 10:27:32 | 16.76 | 2.1 | 39.01 | OFF | OFF
08/14/2025 10:28:32 | 16.55 | 2.09 | 39.51 | OFF | OFF
08/14/2025 10:29:33 | 16.01 | 2.17 | 39.97 | OFF | OFF
08/14/2025 10:29:39 | 16.01 | 2.17 | 40.01 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:30:32 | 15.97 | 2.12 | 34.07 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:31:32 | 17.17 | 1.98 | 34.16 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:32:32 | 17.17 | 1.96 | 34.21 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:33:32 | 17.46 | 1.9 | 34.26 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:34:32 | 17.38 | 1.95 | 34.31 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:35:32 | 15.89 | 2.11 | 34.88 | OFF | OFF
08/14/2025 10:36:32 | 16.51 | 2.07 | 35.82 | OFF | OFF
08/14/2025 10:37:32 | 16.47 | 2.1 | 36.65 | OFF | OFF
08/14/2025 10:38:32 | 17.55 | 1.88 | 37.47 | OFF | OFF
08/14/2025 10:39:32 | 16.26 | 2.13 | 38.22 | OFF | OFF
08/14/2025 10:40:34 | 16.8 | 2.07 | 38.88 | OFF | OFF
08/14/2025 10:41:34 | 17.42 | 1.89 | 39.59 | OFF | OFF
08/14/2025 10:42:09 | 17.05 | 1.97 | 40 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:42:32 | 16.38 | 2.05 | 35.62 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:43:32 | 17.13 | 1.91 | 34.57 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:44:36 | 16.01 | 2.05 | 34.69 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:45:32 | 17.05 | 1.93 | 34.74 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:46:32 | 17.3 | 1.87 | 34.79 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:47:33 | 16.76 | 1.97 | 34.96 | OFF | OFF
08/14/2025 10:48:33 | 16.51 | 2 | 35.84 | OFF | OFF
08/14/2025 10:49:33 | 15.76 | 2.07 | 36.69 | OFF | OFF
08/14/2025 10:50:32 | 13.98 | 2.1 | 37.47 | OFF | OFF
08/14/2025 10:51:32 | 16.8 | 2 | 38.24 | OFF | OFF
08/14/2025 10:52:32 | 17.59 | 1.79 | 38.94 | OFF | OFF
08/14/2025 10:53:32 | 16.22 | 2.07 | 39.6 | OFF | OFF
08/14/2025 10:54:12 | 16.92 | 1.94 | 40.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:54:33 | 16.76 | 1.98 | 36.57 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:55:32 | 17.01 | 1.92 | 35.07 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:56:33 | 16.09 | 2.03 | 35.15 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:57:34 | 17.42 | 1.81 | 35.19 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:58:33 | 16.92 | 1.88 | 35.26 | NYALA | NYALA
08/14/2025 10:59:34 | 16.01 | 1.97 | 35.45 | OFF | OFF
08/14/2025 11:00:36 | 16.26 | 1.98 | 36.31 | OFF | OFF
08/14/2025 11:01:34 | 18 | 1.64 | 37.03 | OFF | OFF
08/14/2025 11:02:34 | 17.01 | 1.88 | 37.78 | OFF | OFF
08/14/2025 11:03:33 | 16.51 | 1.96 | 38.47 | OFF | OFF
08/14/2025 11:04:34 | 16.09 | 2.03 | 39.05 | OFF | OFF
08/14/2025 11:05:34 | 16.14 | 2.01 | 39.6 | OFF | OFF
08/14/2025 11:06:30 | 17.01 | 1.91 | 40 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:06:38 | 17.01 | 1.91 | 40 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:07:36 | 17.26 | 1.85 | 35.5 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:08:36 | 16.34 | 1.98 | 35.58 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:09:35 | 16.55 | 1.92 | 35.65 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:10:35 | 15.97 | 1.92 | 35.69 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:11:37 | 16.47 | 1.95 | 35.76 | OFF | OFF
08/14/2025 11:12:36 | 16.09 | 1.97 | 36.61 | OFF | OFF
08/14/2025 11:13:37 | 17.05 | 1.89 | 37.45 | OFF | OFF
08/14/2025 11:15:37 | 16.67 | 1.85 | 38.71 | OFF | OFF
08/14/2025 11:16:38 | 16.09 | 1.89 | 39.13 | OFF | OFF
08/14/2025 11:19:04 | 17.42 | 1.72 | 40.01 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:20:36 | 16.76 | 1.82 | 35.92 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:21:35 | 17.59 | 1.68 | 35.99 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:23:37 | 16.05 | 1.83 | 36.08 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:25:48 | 16.72 | 1.75 | 37.1 | OFF | OFF
08/14/2025 11:27:35 | 16.84 | 1.7 | 38.15 | OFF | OFF
08/14/2025 11:28:38 | 17.21 | 1.67 | 38.66 | OFF | OFF
08/14/2025 11:34:21 | 17.84 | 1.61 | 35.91 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:34:39 | 18.25 | 1.59 | 36.22 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:35:36 | 17.05 | 1.78 | 39.84 | OFF | OFF
08/14/2025 11:36:39 | 17.26 | 2.01 | 36.07 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:37:38 | 17.59 | 1.94 | 36.07 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:38:29 | 18.29 | 1.55 | 40 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:38:37 | 17.21 | 1.94 | 36.04 | OFF | OFF
08/14/2025 11:39:04 | 15.97 | 1.85 | 36.04 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:39:37 | 17.42 | 1.88 | 36.51 | OFF | OFF
08/14/2025 11:40:38 | 17.09 | 1.69 | 37.66 | OFF | OFF
08/14/2025 11:40:39 | 17.59 | 1.87 | 37.03 | OFF | OFF
08/14/2025 11:40:57 | 16.26 | 1.83 | 36.37 | OFF | OFF
08/14/2025 11:41:39 | 17.5 | 1.89 | 37.48 | OFF | OFF
08/14/2025 11:42:39 | 17.09 | 1.97 | 37.91 | OFF | OFF
08/14/2025 11:43:39 | 16.67 | 1.98 | 38.3 | OFF | OFF
08/14/2025 11:44:27 | 15.97 | 1.8 | 39.52 | OFF | OFF
08/14/2025 11:44:39 | 16.72 | 1.99 | 38.61 | OFF | OFF
08/14/2025 11:45:39 | 15.89 | 2 | 38.68 | OFF | OFF
08/14/2025 11:46:53 | 16.34 | 2 | 39.89 | OFF | OFF
08/14/2025 11:47:37 | 16.01 | 2.09 | 39.22 | OFF | OFF
08/14/2025 11:48:15 | 17.96 | 1.52 | 39.14 | OFF | OFF
08/14/2025 11:48:39 | 16.47 | 2.06 | 39.46 | OFF | OFF
08/14/2025 11:49:37 | 16.97 | 1.93 | 39.68 | OFF | OFF
08/14/2025 11:50:37 | 17.17 | 1.9 | 39.85 | OFF | OFF
08/14/2025 11:51:19 | 17.5 | 1.87 | 38.99 | OFF | OFF
08/14/2025 11:51:22 | 16.51 | 2.12 | 36.1 | OFF | OFF
08/14/2025 11:51:37 | 17.3 | 1.92 | 39.92 | OFF | OFF
08/14/2025 11:52:37 | 16.34 | 2.01 | 39.87 | OFF | OFF
08/14/2025 11:53:37 | 16.92 | 1.97 | 39.85 | OFF | OFF
08/14/2025 11:54:37 | 16.59 | 2.03 | 39.83 | OFF | OFF
08/14/2025 11:55:41 | 16.38 | 2.02 | 39.92 | OFF | OFF
08/14/2025 11:56:30 | 17.67 | 1.85 | 40.01 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:56:37 | 17.67 | 1.85 | 39.98 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:57:39 | 16.26 | 2.05 | 35.82 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:58:37 | 16.09 | 2.04 | 35.88 | NYALA | NYALA
08/14/2025 11:59:39 | 17.75 | 1.79 | 35.9 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:00:38 | 16.92 | 1.95 | 35.84 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:01:37 | 17.59 | 1.83 | 35.85 | OFF | OFF
08/14/2025 12:02:37 | 16.47 | 2.01 | 36.38 | OFF | OFF
08/14/2025 12:03:39 | 16.3 | 2.03 | 36.91 | OFF | OFF
08/14/2025 12:04:40 | 17.75 | 1.79 | 37.36 | OFF | OFF
08/14/2025 12:05:47 | 17.46 | 1.82 | 37.68 | OFF | OFF
08/14/2025 12:07:39 | 17.55 | 1.83 | 38.18 | OFF | OFF
08/14/2025 12:08:37 | 16.43 | 1.99 | 38.19 | OFF | OFF
08/14/2025 12:09:38 | 16.67 | 1.99 | 38.39 | OFF | OFF
08/14/2025 12:10:39 | 17.01 | 1.98 | 38.52 | OFF | OFF
08/14/2025 12:11:40 | 17.21 | 1.94 | 38.6 | OFF | OFF
08/14/2025 12:12:39 | 17.55 | 1.84 | 38.76 | OFF | OFF
08/14/2025 12:13:39 | 16.26 | 1.95 | 38.91 | OFF | OFF
08/14/2025 12:14:37 | 16.26 | 1.91 | 39.21 | OFF | OFF
08/14/2025 12:15:39 | 16.97 | 1.86 | 39.55 | OFF | OFF
08/14/2025 12:16:39 | 16.97 | 1.87 | 39.86 | OFF | OFF
08/14/2025 12:17:12 | 16.8 | 1.87 | 40 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:17:37 | 17.01 | 1.87 | 36.03 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:18:37 | 18.33 | 1.53 | 35.71 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:19:37 | 16.72 | 1.89 | 35.76 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:20:39 | 16.34 | 1.96 | 35.76 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:21:39 | 16.67 | 1.92 | 35.78 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:22:39 | 16.38 | 1.98 | 35.97 | OFF | OFF
08/14/2025 12:23:40 | 17.3 | 1.85 | 36.66 | OFF | OFF
08/14/2025 12:24:37 | 16.76 | 1.9 | 37.26 | OFF | OFF
08/14/2025 12:25:37 | 16.84 | 1.93 | 37.66 | OFF | OFF
08/14/2025 12:26:40 | 16.97 | 1.97 | 38.13 | OFF | OFF
08/14/2025 12:27:37 | 17.71 | 1.77 | 38.57 | OFF | OFF
08/14/2025 12:28:40 | 15.8 | 2.04 | 38.97 | OFF | OFF
08/14/2025 12:29:37 | 16.59 | 2 | 39.32 | OFF | OFF
08/14/2025 12:30:37 | 16.51 | 2.01 | 39.7 | OFF | OFF
08/14/2025 12:31:33 | 16.01 | 2.02 | 40.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:31:38 | 16.01 | 2.02 | 40.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:32:57 | 16.97 | 1.93 | 35.85 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:33:38 | 17.26 | 1.89 | 35.85 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:34:39 | 16.05 | 1.96 | 35.88 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:35:40 | 17.3 | 1.85 | 35.9 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:36:39 | 16.59 | 1.92 | 35.91 | OFF | OFF
08/14/2025 12:37:39 | 16.8 | 1.9 | 36.45 | OFF | OFF
08/14/2025 12:38:38 | 17.71 | 1.73 | 37.05 | OFF | OFF
08/14/2025 12:39:39 | 15.6 | 1.96 | 37.64 | OFF | OFF
08/14/2025 12:40:40 | 16.34 | 1.92 | 38.16 | OFF | OFF
08/14/2025 12:41:40 | 17.55 | 1.74 | 38.5 | OFF | OFF
08/14/2025 12:42:39 | 16.72 | 1.89 | 38.79 | OFF | OFF
08/14/2025 12:43:38 | 17.17 | 1.82 | 39.08 | OFF | OFF
08/14/2025 12:44:39 | 17.34 | 1.79 | 39.25 | OFF | OFF
08/14/2025 12:45:38 | 17.26 | 1.82 | 39.5 | OFF | OFF
08/14/2025 12:46:39 | 17.01 | 1.83 | 39.66 | OFF | OFF
08/14/2025 12:47:38 | 17.01 | 1.85 | 39.66 | OFF | OFF
08/14/2025 12:48:39 | 17.3 | 1.83 | 39.83 | OFF | OFF
08/14/2025 12:49:39 | 16.8 | 1.9 | 39.94 | OFF | OFF
08/14/2025 12:50:27 | 16.72 | 1.91 | 40 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:50:40 | 16.3 | 1.91 | 38.66 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:51:40 | 17.05 | 1.86 | 36 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:52:41 | 14.89 | 1.94 | 36.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:53:39 | 17.21 | 1.85 | 36.01 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:54:39 | 16.67 | 1.87 | 36.05 | NYALA | NYALA
08/14/2025 12:55:39 | 17.01 | 1.83 | 36.15 | OFF | OFF
08/14/2025 12:56:41 | 17.3 | 1.78 | 36.67 | OFF | OFF
08/14/2025 12:57:41 | 16.67 | 1.82 | 37.06 | OFF | OFF
08/14/2025 12:58:41 | 16.97 | 1.78 | 37.44 | OFF | OFF
08/14/2025 12:59:39 | 17.26 | 1.72 | 37.78 | OFF | OFF
08/14/2025 13:00:39 | 17.26 | 1.74 | 38.06 | OFF | OFF
08/14/2025 13:01:39 | 17.3 | 1.77 | 38.32 | OFF | OFF
08/14/2025 13:02:42 | 16.38 | 1.88 | 38.6 | OFF | OFF
08/14/2025 13:03:39 | 17.21 | 1.86 | 38.86 | OFF | OFF
08/14/2025 13:04:42 | 17.3 | 1.8 | 39.11 | OFF | OFF
08/14/2025 13:05:38 | 16.51 | 1.87 | 39.17 | OFF | OFF
08/14/2025 13:06:39 | 17.17 | 1.8 | 39.06 | OFF | OFF
08/14/2025 13:07:40 | 16.47 | 1.88 | 38.82 | OFF | OFF
08/14/2025 13:08:41 | 16.8 | 1.84 | 38.75 | OFF | OFF
08/14/2025 13:09:39 | 17.09 | 1.77 | 38.71 | OFF | OFF
08/14/2025 13:10:40 | 16.55 | 1.77 | 38.88 | OFF | OFF
08/14/2025 13:11:41 | 17.55 | 1.68 | 39.03 | OFF | OFF
08/14/2025 13:12:41 | 16.76 | 1.83 | 39.08 | OFF | OFF
08/14/2025 13:13:39 | 17.09 | 1.79 | 39.25 | OFF | OFF
08/14/2025 13:14:40 | 16.72 | 1.82 | 39.5 | OFF | OFF
08/14/2025 13:15:40 | 17.55 | 1.67 | 39.55 | OFF | OFF
08/14/2025 13:16:39 | 17.42 | 1.68 | 39.65 | OFF | OFF
08/14/2025 13:17:39 | 16.47 | 1.74 | 39.62 | OFF | OFF
08/14/2025 13:18:38 | 17.75 | 1.6 | 39.57 | OFF | OFF
08/14/2025 13:19:39 | 18.46 | 1.33 | 39.63 | OFF | OFF
08/14/2025 13:20:39 | 16.34 | 1.74 | 39.5 | OFF | OFF
08/14/2025 13:21:41 | 16.92 | 1.71 | 39.48 | OFF | OFF
08/14/2025 13:22:38 | 16.47 | 1.75 | 39.52 | OFF | OFF
08/14/2025 13:23:38 | 17.46 | 1.68 | 39.74 | OFF | OFF
08/14/2025 13:24:38 | 17.01 | 1.76 | 39.81 | OFF | OFF
08/14/2025 13:25:40 | 17.46 | 1.71 | 39.67 | OFF | OFF
08/14/2025 13:26:38 | 17.79 | 1.59 | 39.65 | OFF | OFF
08/14/2025 13:27:39 | 17.17 | 1.63 | 39.65 | OFF | OFF
08/14/2025 13:28:38 | 17.71 | 1.52 | 39.66 | OFF | OFF
08/14/2025 13:29:39 | 16.51 | 1.64 | 39.77 | OFF | OFF
08/14/2025 13:30:39 | 17.3 | 1.59 | 39.76 | OFF | OFF
08/14/2025 13:31:38 | 17.09 | 1.63 | 39.83 | OFF | OFF
08/14/2025 13:32:39 | 17.05 | 1.62 | 39.83 | OFF | OFF
08/14/2025 13:33:40 | 17.21 | 1.57 | 39.73 | OFF | OFF
08/14/2025 13:34:38 | 17.46 | 1.55 | 39.62 | OFF | OFF
08/14/2025 13:35:38 | 17.21 | 1.55 | 39.43 | OFF | OFF
08/14/2025 13:36:39 | 18.09 | 1.42 | 39.38 | OFF | OFF
08/14/2025 13:37:39 | 17.09 | 1.58 | 39.28 | OFF | OFF
08/14/2025 13:38:38 | 17.92 | 1.46 | 39.18 | OFF | OFF
08/14/2025 13:39:39 | 17.01 | 1.62 | 39.2 | OFF | OFF
08/14/2025 13:40:39 | 17.17 | 1.59 | 39.09 | OFF | OFF
08/14/2025 13:41:40 | 16.55 | 1.62 | 38.83 | OFF | OFF
08/14/2025 13:42:39 | 16.47 | 1.62 | 38.74 | OFF | OFF
08/14/2025 13:43:40 | 17.59 | 1.53 | 38.77 | OFF | OFF
08/14/2025 13:44:40 | 16.72 | 1.62 | 38.76 | OFF | OFF
08/14/2025 13:45:39 | 17.3 | 1.62 | 38.85 | OFF | OFF
08/14/2025 13:47:49 | 16.55 | 1.6 | 39.01 | OFF | OFF
08/14/2025 13:48:50 | 17.5 | 1.48 | 39.17 | OFF | OFF
08/14/2025 13:49:52 | 16.8 | 1.56 | 38.99 | OFF | OFF
08/14/2025 13:50:49 | 17.71 | 1.48 | 39 | OFF | OFF
08/14/2025 13:51:51 | 17.3 | 1.5 | 39.11 | OFF | OFF
08/14/2025 13:52:49 | 17.75 | 1.45 | 38.97 | OFF | OFF
08/14/2025 13:53:49 | 18.04 | 1.36 | 38.75 | OFF | OFF
08/14/2025 13:55:05 | 17.3 | 1.51 | 38.59 | OFF | OFF
08/14/2025 13:57:08 | 15.76 | 1.54 | 38.95 | OFF | OFF
08/14/2025 13:58:07 | 16.8 | 1.56 | 39.02 | OFF | OFF
08/14/2025 13:59:13 | 18 | 1.39 | 39.01 | OFF | OFF
08/14/2025 14:00:13 | 16.55 | 1.5 | 39.02 | OFF | OFF
08/14/2025 14:01:12 | 17.55 | 1.42 | 39.08 | OFF | OFF
08/14/2025 14:02:13 | 16.8 | 1.54 | 39.13 | OFF | OFF
08/14/2025 14:03:13 | 16.55 | 1.47 | 39.18 | OFF | OFF
08/14/2025 14:04:12 | 16.8 | 1.45 | 39.21 | OFF | OFF
08/14/2025 14:06:12 | 16.97 | 1.43 | 39.46 | OFF | OFF
08/14/2025 14:08:36 | 17.05 | 1.38 | 39.35 | OFF | OFF
08/14/2025 14:11:47 | 17.34 | 1.45 | 39.37 | OFF | OFF
08/14/2025 14:12:49 | 16.47 | 1.51 | 39.42 | OFF | OFF
08/14/2025 14:13:48 | 17.96 | 1.32 | 39.49 | OFF | OFF
08/14/2025 14:14:47 | 17.05 | 1.49 | 39.57 | OFF | OFF
08/14/2025 14:15:47 | 17.01 | 1.51 | 39.73 | OFF | OFF
08/14/2025 14:16:47 | 18.25 | 1.29 | 39.88 | OFF | OFF
08/14/2025 14:17:47 | 17.05 | 1.51 | 39.99 | OFF | OFF
08/14/2025 14:17:55 | 17.79 | 1.38 | 40.02 | NYALA | NYALA
08/14/2025 14:18:47 | 16.55 | 1.51 | 36.03 | NYALA | NYALA
08/14/2025 14:19:48 | 17.55 | 1.42 | 36.17 | NYALA | NYALA
08/14/2025 14:20:47 | 17.09 | 1.47 | 36.19 | NYALA | NYALA
08/14/2025 14:21:47 | 16.59 | 2.06 | 36.23 | NYALA | NYALA
08/14/2025 14:22:47 | 18.38 | 1.34 | 36.24 | NYALA | NYALA
08/14/2025 14:23:47 | 16.84 | 2.05 | 36.42 | OFF | OFF
08/14/2025 14:24:47 | 17.26 | 1.97 | 36.63 | OFF | OFF
08/14/2025 14:25:47 | 17.21 | 1.97 | 36.81 | OFF | OFF
08/14/2025 14:26:47 | 16.72 | 2.05 | 36.98 | OFF | OFF
08/14/2025 14:27:47 | 17.55 | 1.9 | 37.29 | OFF | OFF
08/14/2025 14:28:47 | 17.3 | 1.92 | 37.52 | OFF | OFF
08/14/2025 14:29:48 | 18.38 | 0.87 | 37.83 | OFF | OFF
08/14/2025 14:30:47 | 17.26 | 1.93 | 38.14 | OFF | OFF
08/14/2025 14:31:48 | 17.5 | 1.89 | 38.01 | OFF | OFF
08/14/2025 14:32:47 | 16.43 | 2.03 | 37.88 | OFF | OFF
08/14/2025 14:33:48 | 16.67 | 2.02 | 37.95 | OFF | OFF
08/14/2025 14:34:47 | 17.17 | 1.94 | 38 | OFF | OFF
08/14/2025 14:35:48 | 16.8 | 1.97 | 38.11 | OFF | OFF
08/14/2025 14:36:47 | 17.3 | 1.9 | 38.04 | OFF | OFF
08/14/2025 14:37:47 | 17.5 | 1.82 | 38.24 | OFF | OFF
08/14/2025 14:38:48 | 16.72 | 1.94 | 38.41 | OFF | OFF
08/14/2025 14:39:48 | 16.76 | 1.92 | 37.95 | OFF | OFF
08/14/2025 14:40:48 | 16.55 | 1.91 | 37.87 | OFF | OFF
08/14/2025 14:41:49 | 15.8 | 1.85 | 37.95 | OFF | OFF
08/14/2025 14:42:48 | 16.72 | 1.91 | 38 | OFF | OFF
08/14/2025 14:43:48 | 16.84 | 1.88 | 38.25 | OFF | OFF
08/14/2025 14:44:47 | 16.97 | 1.9 | 38.28 | OFF | OFF
08/14/2025 14:45:47 | 16.3 | 1.93 | 38.41 | OFF | OFF
08/14/2025 14:46:47 | 16.97 | 1.87 | 38.56 | OFF | OFF
08/14/2025 14:47:48 | 16.51 | 1.9 | 38.83 | OFF | OFF
08/14/2025 14:48:47 | 16.8 | 1.85 | 38.66 | OFF | OFF
08/14/2025 14:49:47 | 15.51 | 1.92 | 38.78 | OFF | OFF
08/14/2025 14:50:47 | 16.8 | 1.85 | 38.98 | OFF | OFF
08/14/2025 14:51:47 | 17.01 | 1.81 | 38.99 | OFF | OFF
08/14/2025 14:52:47 | 17.71 | 1.68 | 38.85 | OFF | OFF
08/14/2025 14:53:47 | 17.01 | 1.85 | 38.82 | OFF | OFF
08/14/2025 14:54:47 | 17.34 | 1.77 | 39 | OFF | OFF
08/14/2025 14:55:47 | 17.09 | 1.8 | 38.85 | OFF | OFF
08/14/2025 14:56:47 | 16.59 | 1.86 | 39.04 | OFF | OFF
08/14/2025 14:57:47 | 16.51 | 1.85 | 39.13 | OFF | OFF
08/14/2025 14:58:48 | 16.26 | 1.83 | 39.21 | OFF | OFF
08/14/2025 14:59:48 | 16.67 | 1.79 | 39.18 | OFF | OFF
08/14/2025 15:00:47 | 16.67 | 1.77 | 39.25 | OFF | OFF
08/14/2025 15:01:47 | 17.3 | 1.69 | 39.31 | OFF | OFF
08/14/2025 15:02:47 | 17.05 | 1.7 | 39.22 | OFF | OFF
08/14/2025 15:03:47 | 15.47 | 1.76 | 38.91 | OFF | OFF
08/14/2025 15:04:47 | 17.3 | 1.6 | 38.57 | OFF | OFF
08/14/2025 15:05:47 | 17.75 | 1.49 | 38.41 | OFF | OFF
08/14/2025 15:06:48 | 16.72 | 1.63 | 38.37 | OFF | OFF
08/14/2025 15:07:48 | 17.17 | 1.52 | 38.42 | OFF | OFF
08/14/2025 15:08:47 | 17.92 | 1.44 | 38.21 | OFF | OFF
08/14/2025 15:09:47 | 17.09 | 1.52 | 37.82 | OFF | OFF
08/14/2025 15:10:47 | 18 | 1.35 | 37.69 | OFF | OFF
08/14/2025 15:11:47 | 16.97 | 1.47 | 37.74 | OFF | OFF
08/14/2025 15:12:48 | 16.84 | 1.5 | 37.82 | OFF | OFF
08/14/2025 15:13:48 | 16.92 | 1.52 | 37.89 | OFF | OFF
08/14/2025 15:14:49 | 17.71 | 1.43 | 37.9 | OFF | OFF
08/14/2025 15:15:47 | 16.38 | 1.58 | 38.08 | OFF | OFF
08/14/2025 15:16:47 | 16.22 | 1.57 | 38.04 | OFF | OFF
08/14/2025 15:17:47 | 17.01 | 1.53 | 37.88 | OFF | OFF
08/14/2025 15:18:47 | 16.97 | 1.54 | 37.92 | OFF | OFF
08/14/2025 15:19:48 | 16.84 | 1.55 | 37.98 | OFF | OFF
08/14/2025 15:20:47 | 18.21 | 1.33 | 37.8 | OFF | OFF
08/14/2025 15:21:47 | 16.47 | 1.59 | 37.85 | OFF | OFF
08/14/2025 15:22:48 | 17.34 | 1.51 | 37.93 | OFF | OFF
08/14/2025 15:23:47 | 16.97 | 1.56 | 37.64 | OFF | OFF
08/14/2025 15:24:48 | 16.47 | 1.55 | 37.55 | OFF | OFF
08/14/2025 15:25:47 | 17.71 | 1.43 | 37.24 | OFF | OFF
08/14/2025 15:26:47 | 17.75 | 1.4 | 36.85 | OFF | OFF
08/14/2025 15:27:49 | 18.09 | 1.21 | 36.61 | OFF | OFF
08/14/2025 15:28:49 | 19.21 | 0.7 | 36.42 | OFF | OFF
08/14/2025 15:29:48 | 19.29 | 0.33 | 36.31 | OFF | OFF
08/14/2025 15:30:48 | 19.79 | 0.16 | 36.26 | OFF | OFF
08/14/2025 15:31:47 | 14.72 | 0.2 | 36.29 | OFF | OFF
08/14/2025 15:32:47 | 18.5 | 0.17 | 36.26 | OFF | OFF
08/14/2025 15:33:47 | 17.34 | 0.17 | 36.33 | OFF | OFF
08/14/2025 15:35:47 | 17.84 | 0.15 | 35.98 | OFF | OFF
08/14/2025 15:36:48 | 14.31 | 0.17 | 36.1 | OFF | OFF
08/14/2025 15:37:48 | 15.14 | 0.16 | 36.07 | OFF | OFF
08/14/2025 15:38:48 | 14.97 | 0.14 | 36.03 | OFF | OFF
08/14/2025 15:39:48 | 16.51 | 0.13 | 35.92 | OFF | OFF
08/14/2025 15:40:47 | 14.97 | 0.14 | 35.68 | OFF | OFF
08/14/2025 15:41:47 | 16.47 | 0.13 | 35.5 | OFF | OFF
08/14/2025 15:42:50 | 15.01 | 0.14 | 35.4 | OFF | OFF
08/14/2025 15:43:47 | 14.14 | 0.14 | 35.24 | OFF | OFF
08/14/2025 15:44:47 | 16.22 | 0.12 | 34.67 | OFF | OFF
08/14/2025 15:45:47 | 14.06 | 0.14 | 34.59 | OFF | OFF
08/14/2025 15:46:49 | 15.55 | 0.12 | 34.29 | OFF | OFF
08/14/2025 15:47:48 | 15.39 | 0.12 | 33.75 | OFF | OFF
08/14/2025 15:48:47 | 16.18 | 0.12 | 33.61 | OFF | OFF
08/14/2025 15:49:48 | 14.31 | 0.12 | 33.46 | OFF | OFF
08/14/2025 15:50:47 | 16.47 | 0.1 | 33.32 | OFF | OFF
08/14/2025 15:51:48 | 15.26 | 0.11 | 33.1 | OFF | OFF
08/14/2025 15:52:47 | 15.6 | 0.11 | 32.94 | OFF | OFF
08/14/2025 15:53:47 | 16.72 | 0.1 | 32.83 | OFF | OFF
08/14/2025 15:54:48 | 16.88 | 0.08 | 32.73 | OFF | OFF
08/14/2025 15:55:47 | 14.89 | 0.11 | 32.67 | OFF | OFF

## Manual
Date & Time | PV Voltge | PV urrent | Temp | Pomp | Valve
8/14/2025 8:20:13 | 18.13 | 1.29 | 37.76 | OFF | OFF
8/14/2025 8:21:13 | 16.14 | 1.47 | 38.01 | OFF | OFF
8/14/2025 8:22:12 | 17.05 | 1.45 | 38.32 | OFF | OFF
8/14/2025 8:23:12 | 16.63 | 1.5 | 38.71 | OFF | OFF
8/14/2025 8:24:12 | 15.55 | 1.48 | 39.06 | OFF | OFF
8/14/2025 8:25:12 | 17.13 | 1.41 | 32.9 | OFF | OFF
8/14/2025 8:26:12 | 17.42 | 1.34 | 35.22 | OFF | OFF
8/14/2025 8:27:12 | 17.13 | 1.41 | 35.84 | OFF | OFF
8/14/2025 8:28:12 | 17.75 | 1.32 | 36.41 | OFF | OFF
8/14/2025 8:29:12 | 17.55 | 1.4 | 36.5 | OFF | OFF
8/14/2025 8:30:12 | 16.22 | 1.49 | 36.99 | OFF | OFF
8/14/2025 8:31:12 | 16.76 | 1.47 | 37.48 | OFF | OFF
8/14/2025 8:32:12 | 16.43 | 1.48 | 37.97 | OFF | OFF
8/14/2025 8:33:12 | 16.3 | 1.5 | 38.35 | OFF | OFF
8/14/2025 8:34:12 | 15.64 | 1.52 | 38.77 | OFF | OFF
8/14/2025 8:35:12 | 16.88 | 1.47 | 39.02 | OFF | OFF
8/14/2025 8:36:12 | 17.38 | 1.45 | 38.84 | OFF | OFF
8/14/2025 8:37:12 | 16.3 | 1.53 | 39.07 | OFF | OFF
8/14/2025 8:38:12 | 17.3 | 1.46 | 39.25 | OFF | OFF
8/14/2025 8:39:13 | 17.5 | 1.36 | 39.58 | OFF | OFF
8/14/2025 8:40:12 | 16.84 | 1.43 | 39.96 | OFF | OFF
8/14/2025 8:41:12 | 16.22 | 1.37 | 40.2 | OFF | OFF
8/14/2025 8:42:12 | 17.67 | 1.37 | 40.24 | OFF | OFF
8/14/2025 8:43:12 | 17.67 | 1.4 | 40.54 | OFF | OFF
8/14/2025 8:44:12 | 16.67 | 1.58 | 40.92 | OFF | OFF
8/14/2025 8:45:13 | 16.43 | 1.6 | 41.06 | OFF | OFF
8/14/2025 8:46:12 | 16.18 | 1.58 | 41.15 | OFF | OFF
8/14/2025 8:47:12 | 16.38 | 1.56 | 41.25 | OFF | OFF
8/14/2025 8:48:12 | 17.63 | 1.4 | 41.35 | OFF | OFF
8/14/2025 8:49:12 | 16.88 | 1.53 | 41.36 | OFF | OFF
8/14/2025 8:50:12 | 17.38 | 1.47 | 41.36 | OFF | OFF
8/14/2025 8:51:13 | 16.63 | 1.55 | 41.59 | OFF | OFF
8/14/2025 8:52:13 | 17.26 | 1.46 | 41.64 | OFF | OFF
8/14/2025 8:53:13 | 16.63 | 1.55 | 41.23 | OFF | OFF
8/14/2025 8:54:14 | 17.5 | 1.47 | 41.35 | OFF | OFF
8/14/2025 8:55:14 | 16.34 | 1.63 | 41.29 | OFF | OFF
8/14/2025 8:56:13 | 17.34 | 1.54 | 41.39 | OFF | OFF
8/14/2025 8:57:13 | 17.05 | 1.65 | 41.4 | OFF | OFF
8/14/2025 8:58:13 | 16.34 | 1.65 | 41.46 | OFF | OFF
8/14/2025 8:59:13 | 16.14 | 1.65 | 41.49 | OFF | OFF
8/14/2025 9:00:13 | 17.34 | 1.62 | 41.48 | NYALA | NYALA
8/14/2025 9:01:14 | 16.55 | 1.7 | 41.49 | NYALA | NYALA
8/14/2025 9:02:13 | 17.42 | 1.58 | 41.53 | NYALA | NYALA
8/14/2025 9:04:18 | 16.88 | 1.61 | 41.69 | NYALA | NYALA
8/14/2025 9:05:18 | 16.3 | 1.67 | 41.9 | NYALA | NYALA
8/14/2025 9:06:05 | 16.38 | 1.7 | 42.01 | OFF | OFF
8/14/2025 9:06:18 | 17.05 | 1.62 | 42.96 | OFF | OFF
8/14/2025 9:07:19 | 16.59 | 1.65 | 34.54 | OFF | OFF
8/14/2025 9:08:18 | 15.68 | 1.65 | 34.62 | OFF | OFF
8/14/2025 9:09:19 | 17.17 | 1.55 | 34.66 | OFF | OFF
8/14/2025 9:10:19 | 16.3 | 1.65 | 33.11 | OFF | OFF
8/14/2025 9:11:18 | 16.8 | 1.61 | 33.6 | OFF | OFF
8/14/2025 9:12:19 | 16.63 | 1.67 | 34.98 | OFF | OFF
8/14/2025 9:13:18 | 16.38 | 1.72 | 35.62 | OFF | OFF
8/14/2025 9:14:18 | 16.92 | 1.75 | 37.08 | OFF | OFF
8/14/2025 9:15:18 | 15.1 | 1.82 | 37.86 | OFF | OFF
8/14/2025 9:16:18 | 16.55 | 1.8 | 38.45 | OFF | OFF
8/14/2025 9:17:18 | 16.59 | 1.81 | 39.07 | OFF | OFF
8/14/2025 9:18:18 | 17.05 | 1.77 | 39.52 | OFF | OFF
8/14/2025 9:19:19 | 15.97 | 1.85 | 40.04 | OFF | OFF
8/14/2025 9:20:18 | 16.67 | 1.82 | 40.49 | OFF | OFF
8/14/2025 9:21:19 | 16.34 | 1.86 | 40.91 | OFF | OFF
8/14/2025 9:22:18 | 16.92 | 1.79 | 41.3 | OFF | OFF
8/14/2025 9:23:19 | 17.55 | 1.68 | 41.67 | OFF | OFF
8/14/2025 9:24:18 | 17.38 | 1.7 | 41.94 | OFF | OFF
8/14/2025 9:24:29 | 16.55 | 1.82 | 42.01 | OFF | OFF
8/14/2025 9:25:19 | 16.55 | 1.81 | 35.3 | OFF | OFF
8/14/2025 9:26:19 | 16.63 | 1.76 | 35.35 | OFF | OFF
8/14/2025 9:27:19 | 17.42 | 1.66 | 35.4 | OFF | OFF
8/14/2025 9:28:20 | 16.14 | 1.7 | 35.43 | OFF | OFF
8/14/2025 9:29:19 | 17.05 | 1.7 | 35.47 | OFF | OFF
8/14/2025 9:30:19 | 16.38 | 1.74 | 36.03 | OFF | OFF
8/14/2025 9:31:19 | 17.05 | 1.68 | 36.9 | OFF | OFF
8/14/2025 9:32:19 | 16.84 | 1.78 | 37.65 | OFF | OFF
8/14/2025 9:33:20 | 16.05 | 1.76 | 38.37 | OFF | OFF
8/14/2025 9:34:20 | 17.09 | 1.67 | 38.98 | OFF | OFF
8/14/2025 9:35:19 | 17.34 | 1.63 | 39.48 | OFF | OFF
8/14/2025 9:36:20 | 17.26 | 1.69 | 39.94 | OFF | OFF
8/14/2025 9:37:18 | 18.09 | 1.5 | 40.36 | OFF | OFF
8/14/2025 9:38:18 | 16.8 | 1.79 | 40.69 | OFF | OFF
8/14/2025 9:39:19 | 18 | 1.51 | 40.94 | OFF | OFF
8/14/2025 9:40:26 | 17.34 | 1.69 | 41.26 | OFF | OFF
8/14/2025 9:42:21 | 16.97 | 1.71 | 41.68 | OFF | OFF
8/14/2025 9:43:21 | 16.63 | 1.73 | 41.89 | OFF | OFF
8/14/2025 9:43:44 | 16.14 | 1.71 | 42 | OFF | OFF
8/14/2025 9:44:19 | 17.21 | 1.62 | 36 | OFF | OFF
8/14/2025 9:45:19 | 17.88 | 1.46 | 35.99 | OFF | OFF
8/14/2025 9:46:20 | 17.13 | 1.61 | 36.04 | OFF | OFF
8/14/2025 9:47:19 | 17.55 | 1.55 | 36.08 | OFF | OFF
8/14/2025 9:48:19 | 16.59 | 1.7 | 36.12 | OFF | OFF
8/14/2025 9:49:20 | 16.34 | 1.7 | 36.44 | OFF | OFF
8/14/2025 9:50:19 | 17.13 | 1.61 | 37.1 | OFF | OFF
8/14/2025 9:51:20 | 16.47 | 1.71 | 37.72 | OFF | OFF
8/14/2025 9:52:20 | 16.59 | 1.7 | 38.3 | OFF | OFF
8/14/2025 9:53:19 | 16.97 | 1.65 | 38.79 | OFF | OFF
8/14/2025 9:54:19 | 17.09 | 1.63 | 39.25 | OFF | OFF
8/14/2025 9:55:19 | 17.13 | 1.69 | 39.59 | OFF | OFF
8/14/2025 9:57:20 | 16.47 | 1.74 | 40.33 | OFF | OFF
8/14/2025 9:58:19 | 17.01 | 1.72 | 40.66 | OFF | OFF
8/14/2025 9:59:20 | 16.88 | 1.73 | 40.96 | OFF | OFF
8/14/2025 10:00:19 | 17.55 | 1.6 | 41.23 | NYALA | NYALA
8/14/2025 10:01:19 | 17.75 | 1.53 | 41.47 | NYALA | NYALA
8/14/2025 10:02:19 | 16.22 | 1.72 | 41.7 | NYALA | NYALA
8/14/2025 10:03:19 | 17.75 | 1.49 | 41.94 | NYALA | NYALA
8/14/2025 10:03:30 | 17.42 | 1.56 | 42 | NYALA | NYALA
8/14/2025 10:04:19 | 17.09 | 1.64 | 36.62 | NYALA | NYALA
8/14/2025 10:05:19 | 16.43 | 1.72 | 36.6 | NYALA | NYALA
8/14/2025 10:06:19 | 17.67 | 1.56 | 36.64 | OFF | OFF
8/14/2025 10:07:19 | 16.14 | 1.77 | 36.67 | OFF | OFF
8/14/2025 10:08:19 | 16.47 | 1.79 | 36.74 | OFF | OFF
8/14/2025 10:09:20 | 16.55 | 1.81 | 37.18 | OFF | OFF
8/14/2025 10:10:19 | 17.42 | 1.65 | 37.93 | OFF | OFF
8/14/2025 10:11:20 | 15.18 | 1.83 | 38.56 | OFF | OFF
8/14/2025 10:12:20 | 16.67 | 1.76 | 39.2 | OFF | OFF
8/14/2025 10:13:19 | 16.51 | 1.79 | 39.75 | OFF | OFF
8/14/2025 10:14:20 | 17.3 | 1.72 | 40.3 | OFF | OFF
8/14/2025 10:15:19 | 16.59 | 1.83 | 40.83 | OFF | OFF
8/14/2025 10:16:19 | 17.09 | 1.76 | 41.15 | OFF | OFF
8/14/2025 10:17:20 | 16.67 | 1.83 | 41.42 | OFF | OFF
8/14/2025 10:18:19 | 17.34 | 1.75 | 41.74 | OFF | OFF
8/14/2025 10:19:03 | 17.09 | 1.81 | 42.01 | OFF | OFF
8/14/2025 10:19:20 | 16.72 | 1.85 | 40.55 | OFF | OFF
8/14/2025 10:20:20 | 15.18 | 1.89 | 39.14 | OFF | OFF
8/14/2025 10:21:20 | 16.38 | 1.84 | 39.15 | OFF | OFF
8/14/2025 10:22:20 | 15.72 | 1.85 | 39.18 | OFF | OFF
8/14/2025 10:23:24 | 16.97 | 1.77 | 39.24 | OFF | OFF
8/14/2025 10:24:20 | 17.79 | 1.57 | 39.33 | OFF | OFF
8/14/2025 10:25:20 | 17.75 | 1.62 | 40.08 | OFF | OFF
8/14/2025 10:26:19 | 16.67 | 1.79 | 40.83 | OFF | OFF
8/14/2025 10:27:20 | 16.47 | 1.77 | 41.58 | OFF | OFF
8/14/2025 10:28:21 | 16.59 | 1.76 | 42.22 | OFF | OFF
8/14/2025 10:29:22 | 17.34 | 1.7 | 42.75 | OFF | OFF
8/14/2025 10:30:19 | 17.05 | 1.7 | 43.2 | OFF | OFF
8/14/2025 10:31:22 | 17.05 | 1.58 | 43.59 | OFF | OFF
8/14/2025 10:32:19 | 16.8 | 1.67 | 43.96 | OFF | OFF
8/14/2025 10:32:26 | 16.3 | 1.71 | 44 | OFF | OFF
8/14/2025 10:33:19 | 17.3 | 1.63 | 39.64 | OFF | OFF
8/14/2025 10:34:20 | 15.93 | 1.76 | 39.93 | OFF | OFF
8/14/2025 10:35:20 | 17.17 | 1.66 | 40.03 | OFF | OFF
8/14/2025 10:36:19 | 16.18 | 1.78 | 40.05 | OFF | OFF
8/14/2025 10:37:20 | 16.47 | 1.66 | 40 | OFF | OFF
8/14/2025 10:38:20 | 17.09 | 1.72 | 40.42 | OFF | OFF
8/14/2025 10:39:20 | 17.63 | 1.61 | 41.11 | OFF | OFF
8/14/2025 10:40:19 | 16.8 | 1.75 | 41.71 | OFF | OFF
8/14/2025 10:41:19 | 17.05 | 1.67 | 42.3 | OFF | OFF
8/14/2025 10:42:19 | 16.67 | 1.76 | 42.88 | OFF | OFF
8/14/2025 10:43:20 | 16.14 | 1.77 | 43.4 | OFF | OFF
8/14/2025 10:44:19 | 16.14 | 1.78 | 43.83 | OFF | OFF
8/14/2025 10:44:44 | 16.22 | 1.76 | 44.01 | OFF | OFF
8/14/2025 10:45:20 | 15.84 | 1.8 | 40.56 | OFF | OFF
8/14/2025 10:46:19 | 16.18 | 1.79 | 40.51 | OFF | OFF
8/14/2025 10:47:22 | 17.42 | 1.64 | 40.55 | OFF | OFF
8/14/2025 10:49:24 | 17.3 | 1.65 | 40.63 | OFF | OFF
8/14/2025 10:50:23 | 16.05 | 1.78 | 40.91 | OFF | OFF
8/14/2025 10:51:23 | 16.63 | 1.74 | 41.48 | OFF | OFF
8/14/2025 10:52:24 | 15.97 | 1.77 | 41.98 | OFF | OFF
8/14/2025 10:53:25 | 17.17 | 0.21 | 42.41 | OFF | OFF
8/14/2025 10:54:23 | 17.05 | 2 | 42.73 | OFF | OFF
8/14/2025 10:55:24 | 16.8 | 2.05 | 42.99 | OFF | OFF
8/14/2025 10:56:24 | 16.05 | 2.11 | 43.24 | OFF | OFF
8/14/2025 10:57:24 | 16.59 | 2.09 | 43.65 | OFF | OFF
8/14/2025 10:58:25 | 16.22 | 2.12 | 43.91 | OFF | OFF
8/14/2025 10:58:32 | 17.42 | 1.91 | 44.01 | OFF | OFF
8/14/2025 10:59:26 | 16.55 | 2.07 | 40.58 | OFF | OFF
8/14/2025 11:00:24 | 17.42 | 1.91 | 40.64 | NYALA | NYALA
8/14/2025 11:01:24 | 16.34 | 2.09 | 40.66 | NYALA | NYALA
8/14/2025 11:02:24 | 17.38 | 1.88 | 40.71 | NYALA | NYALA
8/14/2025 11:03:24 | 15.89 | 2.05 | 40.76 | NYALA | NYALA
8/14/2025 11:04:23 | 16.05 | 2.07 | 41.05 | NYALA | NYALA
8/14/2025 11:06:23 | 17.05 | 1.97 | 39.11 | OFF | OFF
8/14/2025 11:07:23 | 15.93 | 2.12 | 39.54 | OFF | OFF
8/14/2025 11:08:25 | 15.97 | 2.17 | 39.92 | OFF | OFF
8/14/2025 11:09:24 | 17.09 | 0.02 | 40.07 | OFF | OFF
8/14/2025 11:10:24 | 17.13 | 1.87 | 40.41 | OFF | OFF
8/14/2025 11:11:23 | 16.67 | 1.92 | 40.67 | OFF | OFF
8/14/2025 11:12:16 | 17.05 | 1.9 | 41 | OFF | OFF
8/14/2025 11:12:23 | 17.05 | 1.9 | 40.98 | OFF | OFF
8/14/2025 11:13:24 | 16.63 | 1.97 | 37.86 | OFF | OFF
8/14/2025 11:14:23 | 15.84 | 2.02 | 37.86 | OFF | OFF
8/14/2025 11:15:23 | 16.63 | 1.95 | 37.88 | OFF | OFF
8/14/2025 11:16:25 | 16.14 | 1.99 | 37.87 | OFF | OFF
8/14/2025 11:17:23 | 16.3 | 2.01 | 37.93 | OFF | OFF
8/14/2025 11:18:23 | 16.97 | 1.94 | 38.37 | OFF | OFF
8/14/2025 11:19:24 | 16.22 | 1.97 | 38.84 | OFF | OFF
8/14/2025 11:20:23 | 16.88 | 1.92 | 39.39 | OFF | OFF
8/14/2025 11:21:24 | 17.55 | 1.76 | 39.8 | OFF | OFF
8/14/2025 11:22:23 | 17.21 | 1.78 | 40.11 | OFF | OFF
8/14/2025 11:23:23 | 17.67 | 1.64 | 40.36 | OFF | OFF
8/14/2025 11:24:23 | 17.38 | 1.72 | 40.68 | OFF | OFF
8/14/2025 11:25:23 | 17.34 | 1.69 | 40.97 | OFF | OFF
8/14/2025 11:25:30 | 17.13 | 1.76 | 41.01 | OFF | OFF
8/14/2025 11:26:24 | 16.84 | 1.87 | 37.85 | OFF | OFF
8/14/2025 11:27:24 | 16.47 | 1.87 | 37.88 | OFF | OFF
8/14/2025 11:28:25 | 15.72 | 1.88 | 37.94 | OFF | OFF
8/14/2025 11:29:25 | 17.38 | 1.68 | 37.96 | OFF | OFF
8/14/2025 11:30:24 | 15.84 | 1.11 | 37.98 | OFF | OFF
8/14/2025 11:31:25 | 17.09 | 1.71 | 38.39 | OFF | OFF
8/14/2025 11:32:24 | 16.97 | 1.74 | 41.87 | OFF | OFF
8/14/2025 11:33:24 | 17.05 | 1.66 | 42.25 | OFF | OFF
8/14/2025 11:35:23 | 16.26 | 1.78 | 42.96 | OFF | OFF
8/14/2025 11:36:24 | 16.84 | 1.72 | 43.3 | OFF | OFF
8/14/2025 11:37:24 | 16.72 | 1.67 | 43.51 | OFF | OFF
8/14/2025 11:38:23 | 16.51 | 1.69 | 43.67 | OFF | OFF
8/14/2025 11:39:24 | 16.55 | 1.65 | 43.73 | OFF | OFF
8/14/2025 11:40:23 | 17.34 | 1.57 | 43.8 | OFF | OFF
8/14/2025 11:41:23 | 16.72 | 1.63 | 43.82 | OFF | OFF
8/14/2025 11:42:23 | 15.72 | 1.76 | 43.79 | OFF | OFF
8/14/2025 11:43:24 | 16.34 | 1.74 | 43.88 | OFF | OFF
8/14/2025 11:44:23 | 17.84 | 1.57 | 43.97 | OFF | OFF
8/14/2025 11:44:30 | 16.84 | 1.76 | 44.04 | OFF | OFF
8/14/2025 11:46:23 | 16.84 | 1.77 | 40.78 | OFF | OFF
8/14/2025 11:47:24 | 17.92 | 1.57 | 40.94 | OFF | OFF
8/14/2025 11:48:23 | 16.92 | 1.76 | 40.96 | OFF | OFF
8/14/2025 11:49:23 | 17.46 | 1.69 | 40.91 | OFF | OFF
8/14/2025 11:50:23 | 16.55 | 1.81 | 41.24 | OFF | OFF
8/14/2025 11:51:23 | 17.01 | 1.77 | 41.73 | OFF | OFF
8/14/2025 11:52:25 | 16.67 | 1.85 | 42.17 | OFF | OFF
8/14/2025 11:53:23 | 16.8 | 1.84 | 42.62 | OFF | OFF
8/14/2025 11:54:23 | 16.51 | 1.87 | 43.07 | OFF | OFF
8/14/2025 11:55:23 | 17.05 | 1.8 | 43.47 | OFF | OFF
8/14/2025 11:56:26 | 16.51 | 1.84 | 43.71 | OFF | OFF
8/14/2025 11:57:23 | 17.09 | 1.73 | 43.91 | OFF | OFF
8/14/2025 11:57:46 | 16.59 | 1.79 | 44.01 | OFF | OFF
8/14/2025 11:58:24 | 16.22 | 1.8 | 40.97 | OFF | OFF
8/14/2025 11:59:23 | 16.34 | 1.81 | 41.03 | OFF | OFF
8/14/2025 12:00:24 | 16.72 | 1.75 | 41.04 | NYALA | NYALA
8/14/2025 12:01:26 | 17.42 | 1.63 | 41.05 | NYALA | NYALA
8/14/2025 12:02:23 | 17.17 | 1.66 | 41.05 | NYALA | NYALA
8/14/2025 12:03:23 | 17.01 | 1.66 | 41.32 | NYALA | NYALA
8/14/2025 12:04:27 | 16.84 | 1.69 | 41.88 | NYALA | NYALA
8/14/2025 12:05:23 | 16.34 | 1.73 | 42.33 | NYALA | NYALA
8/14/2025 12:06:24 | 16.3 | 1.72 | 40.72 | OFF | OFF
8/14/2025 12:07:23 | 16.8 | 1.67 | 41.18 | OFF | OFF
8/14/2025 12:08:23 | 17.34 | 1.61 | 41.56 | OFF | OFF
8/14/2025 12:09:24 | 17.5 | 1.56 | 41.9 | OFF | OFF
8/14/2025 12:09:49 | 17.84 | 1.5 | 42 | OFF | OFF
8/14/2025 12:10:23 | 16.05 | 1.72 | 39.24 | OFF | OFF
8/14/2025 12:11:23 | 17.5 | 1.57 | 39.19 | OFF | OFF
8/14/2025 12:12:23 | 16.01 | 1.71 | 39.18 | OFF | OFF
8/14/2025 12:13:24 | 17.01 | 1.66 | 39.21 | OFF | OFF
8/14/2025 12:14:23 | 16.43 | 1.68 | 39.19 | OFF | OFF
8/14/2025 12:15:23 | 16.38 | 1.68 | 39.39 | OFF | OFF
8/14/2025 12:16:24 | 16.51 | 1.67 | 39.96 | OFF | OFF
8/14/2025 12:17:23 | 16.51 | 1.68 | 40.49 | OFF | OFF
8/14/2025 12:18:23 | 17.34 | 1.56 | 41 | OFF | OFF
8/14/2025 12:19:39 | 17.01 | 1.62 | 41.43 | OFF | OFF
8/14/2025 12:20:24 | 17.5 | 1.54 | 41.7 | OFF | OFF
8/14/2025 12:21:23 | 17.67 | 1.5 | 41.98 | OFF | OFF
8/14/2025 12:21:30 | 17.5 | 1.52 | 42.02 | OFF | OFF
8/14/2025 12:22:23 | 16.47 | 1.64 | 39.33 | OFF | OFF
8/14/2025 12:23:24 | 17.26 | 1.56 | 39.34 | OFF | OFF
8/14/2025 12:24:24 | 17.71 | 1.45 | 39.36 | OFF | OFF
8/14/2025 12:25:23 | 16.72 | 1.6 | 39.41 | OFF | OFF
8/14/2025 12:26:23 | 16.59 | 1.6 | 39.39 | OFF | OFF
8/14/2025 12:27:24 | 16.8 | 1.6 | 39.72 | OFF | OFF
8/14/2025 12:28:24 | 17.55 | 1.47 | 40.17 | OFF | OFF
8/14/2025 12:29:24 | 16.38 | 1.58 | 40.55 | OFF | OFF
8/14/2025 12:30:24 | 17.84 | 1.38 | 40.93 | OFF | OFF
8/14/2025 12:31:26 | 17.84 | 1.38 | 41.34 | OFF | OFF
8/14/2025 12:32:34 | 16.67 | 1.56 | 41.65 | OFF | OFF
8/14/2025 12:34:32 | 16.34 | 1.56 | 41.9 | OFF | OFF
8/14/2025 12:34:39 | 17.46 | 1.45 | 42.24 | OFF | OFF
8/14/2025 12:35:34 | 17.3 | 1.45 | 39.5 | OFF | OFF
8/14/2025 12:36:31 | 16.8 | 1.5 | 39.5 | OFF | OFF
8/14/2025 12:37:31 | 17.42 | 1.42 | 39.45 | OFF | OFF
8/14/2025 12:38:31 | 16.67 | 1.51 | 39.41 | OFF | OFF
8/14/2025 12:39:31 | 18.46 | 1.19 | 39.4 | OFF | OFF
8/14/2025 12:40:31 | 16.8 | 1.47 | 39.7 | OFF | OFF
8/14/2025 12:41:32 | 16.38 | 1.46 | 40.11 | OFF | OFF
8/14/2025 12:42:31 | 16.8 | 1.46 | 40.44 | OFF | OFF
8/14/2025 12:43:31 | 17.05 | 1.85 | 40.73 | OFF | OFF
8/14/2025 12:44:33 | 17.17 | 1.83 | 40.9 | OFF | OFF
8/14/2025 12:45:31 | 17.55 | 1.73 | 41.07 | OFF | OFF
8/14/2025 12:46:31 | 17.05 | 1.82 | 41.23 | OFF | OFF
8/14/2025 12:47:31 | 16.76 | 1.87 | 41.21 | OFF | OFF
8/14/2025 12:48:32 | 16.92 | 1.81 | 41.49 | OFF | OFF
8/14/2025 12:49:32 | 16.84 | 1.8 | 41.81 | OFF | OFF
8/14/2025 12:50:13 | 16.97 | 1.78 | 42.01 | OFF | OFF
8/14/2025 12:50:31 | 16.22 | 1.82 | 40.12 | OFF | OFF
8/14/2025 12:51:31 | 17.34 | 1.72 | 39.3 | OFF | OFF
8/14/2025 12:52:31 | 18.42 | 1.47 | 39.27 | OFF | OFF
8/14/2025 12:53:31 | 17.09 | 1.76 | 39.29 | OFF | OFF
8/14/2025 12:54:32 | 14.85 | 1.81 | 39.21 | OFF | OFF
8/14/2025 12:55:31 | 16.01 | 1.83 | 39.21 | OFF | OFF
8/14/2025 12:56:31 | 16.84 | 1.76 | 39.5 | OFF | OFF
8/14/2025 12:57:31 | 16.67 | 1.79 | 39.96 | OFF | OFF
8/14/2025 12:58:31 | 17.3 | 1.7 | 40.49 | OFF | OFF
8/14/2025 12:59:33 | 17.55 | 1.65 | 40.92 | OFF | OFF
8/14/2025 13:00:32 | 17.46 | 1.69 | 41.13 | NYALA | NYALA
8/14/2025 13:01:33 | 16.3 | 1.78 | 41.26 | NYALA | NYALA
8/14/2025 13:02:32 | 16.72 | 1.75 | 41.37 | NYALA | NYALA
8/14/2025 13:03:32 | 16.47 | 1.73 | 41.57 | NYALA | NYALA
8/14/2025 13:04:32 | 17.3 | 1.66 | 41.87 | NYALA | NYALA
8/14/2025 13:05:04 | 17.34 | 1.68 | 42 | OFF | OFF
8/14/2025 13:05:32 | 16.55 | 1.73 | 39.27 | OFF | OFF
8/14/2025 13:06:33 | 15.31 | 1.75 | 38.98 | OFF | OFF
8/14/2025 13:07:33 | 17.17 | 1.66 | 38.93 | OFF | OFF
8/14/2025 13:08:33 | 17.21 | 1.62 | 38.91 | OFF | OFF
8/14/2025 13:09:34 | 16.67 | 1.7 | 38.86 | OFF | OFF
8/14/2025 13:10:33 | 17.67 | 1.57 | 38.98 | OFF | OFF
8/14/2025 13:11:32 | 16.59 | 1.66 | 39.44 | OFF | OFF
8/14/2025 13:12:32 | 16.47 | 1.66 | 39.75 | OFF | OFF
8/14/2025 13:13:32 | 17.42 | 1.58 | 40.12 | OFF | OFF
8/14/2025 13:14:33 | 17.71 | 1.49 | 40.44 | OFF | OFF
8/14/2025 13:15:32 | 17.55 | 1.49 | 40.83 | OFF | OFF
8/14/2025 13:16:32 | 17.3 | 1.53 | 41.23 | OFF | OFF
8/14/2025 13:17:32 | 17.84 | 1.42 | 41.56 | OFF | OFF
8/14/2025 13:18:33 | 15.97 | 1.64 | 41.8 | OFF | OFF
8/14/2025 13:19:32 | 17.5 | 1.55 | 41.94 | OFF | OFF
8/14/2025 13:19:51 | 17.46 | 1.53 | 42.01 | OFF | OFF
8/14/2025 13:20:32 | 16.84 | 1.59 | 38.66 | OFF | OFF
8/14/2025 13:21:32 | 16.47 | 1.65 | 38.63 | OFF | OFF
8/14/2025 13:22:32 | 17.79 | 1.5 | 38.58 | OFF | OFF
8/14/2025 13:23:32 | 16.92 | 1.6 | 38.53 | OFF | OFF
8/14/2025 13:24:32 | 17.75 | 1.51 | 38.49 | OFF | OFF
8/14/2025 13:25:32 | 16.76 | 1.62 | 38.59 | OFF | OFF
8/14/2025 13:26:32 | 16.8 | 1.57 | 38.87 | OFF | OFF
8/14/2025 13:27:32 | 17.79 | 1.44 | 39.25 | OFF | OFF
8/14/2025 13:28:32 | 17.92 | 1.43 | 39.54 | OFF | OFF
8/14/2025 13:29:33 | 17.79 | 1.46 | 39.78 | OFF | OFF
8/14/2025 13:30:32 | 17.92 | 1.46 | 40.11 | OFF | OFF
8/14/2025 13:31:35 | 17.59 | 1.5 | 40.36 | OFF | OFF
8/14/2025 13:32:33 | 16.3 | 1.6 | 40.64 | OFF | OFF
8/14/2025 13:33:34 | 16.76 | 1.59 | 40.94 | OFF | OFF
8/14/2025 13:34:32 | 17.75 | 1.47 | 41.19 | OFF | OFF
8/14/2025 13:35:33 | 16.59 | 1.57 | 41.32 | OFF | OFF
8/14/2025 13:36:32 | 17.17 | 1.51 | 41.49 | OFF | OFF
8/14/2025 13:37:32 | 16.72 | 1.55 | 41.68 | OFF | OFF
8/14/2025 13:38:32 | 17.59 | 1.43 | 41.8 | OFF | OFF
8/14/2025 13:39:31 | 16.67 | 1.51 | 41.94 | OFF | OFF
8/14/2025 13:40:32 | 17.79 | 1.41 | 41.92 | OFF | OFF
8/14/2025 13:41:32 | 17.01 | 1.54 | 41.74 | OFF | OFF
8/14/2025 13:42:32 | 18 | 1.37 | 41.63 | OFF | OFF
8/14/2025 13:43:32 | 17.59 | 1.37 | 41.64 | OFF | OFF
8/14/2025 13:44:32 | 17.46 | 1.32 | 41.7 | OFF | OFF
8/14/2025 13:45:32 | 16.72 | 1.3 | 41.78 | OFF | OFF
8/14/2025 13:46:32 | 16.97 | 1.25 | 41.82 | OFF | OFF
8/14/2025 13:47:32 | 17.17 | 1.17 | 41.83 | OFF | OFF
8/14/2025 13:48:34 | 16.67 | 1.26 | 41.84 | OFF | OFF
8/14/2025 13:49:32 | 16.38 | 1.26 | 41.81 | OFF | OFF
8/14/2025 13:50:32 | 17.84 | 1.17 | 41.7 | OFF | OFF
8/14/2025 13:51:33 | 17.59 | 1.22 | 41.59 | OFF | OFF
8/14/2025 13:52:32 | 17.21 | 1.29 | 41.54 | OFF | OFF
8/14/2025 13:53:32 | 17.71 | 1.23 | 41.49 | OFF | OFF
8/14/2025 13:54:32 | 17.09 | 1.27 | 41.44 | OFF | OFF
8/14/2025 13:55:34 | 17.21 | 1.22 | 41.4 | OFF | OFF
8/14/2025 13:56:34 | 17.01 | 1.23 | 41.4 | OFF | OFF
8/14/2025 13:57:33 | 16.34 | 1.3 | 41.38 | OFF | OFF
8/14/2025 13:58:32 | 17.71 | 1.2 | 41.33 | OFF | OFF
8/14/2025 13:59:32 | 17.05 | 1.21 | 41.3 | OFF | OFF
8/14/2025 14:00:32 | 16.34 | 1.27 | 41.19 | NYALA | NYALA
8/14/2025 14:01:32 | 17.26 | 1.23 | 41.13 | NYALA | NYALA
8/14/2025 14:02:32 | 17.05 | 1.18 | 41.05 | NYALA | NYALA
8/14/2025 14:03:32 | 17.26 | 1.11 | 40.98 | NYALA | NYALA
8/14/2025 14:04:34 | 17.5 | 1.18 | 40.96 | NYALA | NYALA
8/14/2025 14:05:33 | 16.97 | 1.26 | 40.98 | NYALA | NYALA
8/14/2025 14:06:33 | 17.01 | 1.29 | 41.03 | OFF | OFF
8/14/2025 14:07:33 | 17.17 | 1.28 | 41.03 | OFF | OFF
8/14/2025 14:08:32 | 17.46 | 1.26 | 41.08 | OFF | OFF
8/14/2025 14:09:32 | 17.17 | 1.2 | 41.1 | OFF | OFF
8/14/2025 14:10:32 | 17.09 | 1.22 | 41.03 | OFF | OFF
8/14/2025 14:11:33 | 17.55 | 1.16 | 40.8 | OFF | OFF
8/14/2025 14:12:32 | 16.72 | 1.21 | 40.56 | OFF | OFF
8/14/2025 14:13:32 | 16.76 | 1.18 | 40.5 | OFF | OFF
8/14/2025 14:14:32 | 18.42 | 1 | 40.53 | OFF | OFF
8/14/2025 14:15:32 | 17.17 | 1.16 | 40.57 | OFF | OFF
8/14/2025 14:16:33 | 17.01 | 1.11 | 40.61 | OFF | OFF
8/14/2025 14:17:32 | 17.17 | 1.07 | 40.62 | OFF | OFF
8/14/2025 14:18:32 | 15.72 | 1.04 | 40.66 | OFF | OFF
8/14/2025 14:19:33 | 16.38 | 1.03 | 40.64 | OFF | OFF
8/14/2025 14:20:34 | 16.43 | 0.95 | 40.61 | OFF | OFF
8/14/2025 14:21:33 | 18.5 | 0.76 | 40.48 | OFF | OFF
8/14/2025 14:22:34 | 17.34 | 1.2 | 40.42 | OFF | OFF
8/14/2025 14:23:32 | 17.26 | 1.15 | 40.2 | OFF | OFF
8/14/2025 14:24:32 | 17.34 | 1.1 | 40.02 | OFF | OFF
8/14/2025 14:25:31 | 16.59 | 1.06 | 39.89 | OFF | OFF
8/14/2025 14:26:32 | 17.26 | 1.09 | 39.63 | OFF | OFF
8/14/2025 14:27:32 | 17.79 | 1.07 | 39.46 | OFF | OFF
8/14/2025 14:28:32 | 18.62 | 1.04 | 39.41 | OFF | OFF
8/14/2025 14:29:32 | 17.26 | 1.19 | 39.42 | OFF | OFF
8/14/2025 14:30:33 | 17.34 | 1.25 | 39.51 | OFF | OFF
8/14/2025 14:31:32 | 16.67 | 1.29 | 39.6 | OFF | OFF
8/14/2025 14:32:32 | 17.92 | 1.11 | 39.62 | OFF | OFF
8/14/2025 14:33:32 | 17.46 | 1.18 | 39.68 | OFF | OFF
8/14/2025 14:34:32 | 16.76 | 1.26 | 39.85 | OFF | OFF
8/14/2025 14:35:32 | 16.51 | 1.32 | 39.98 | OFF | OFF
8/14/2025 14:36:32 | 17.5 | 1.27 | 39.95 | OFF | OFF
8/14/2025 14:37:32 | 17.55 | 1.25 | 39.99 | OFF | OFF
8/14/2025 14:38:32 | 17.67 | 1.24 | 40.11 | OFF | OFF
8/14/2025 14:39:32 | 16.67 | 1.34 | 40.15 | OFF | OFF
8/14/2025 14:40:32 | 17.84 | 1.23 | 40.09 | OFF | OFF
8/14/2025 14:41:32 | 16.51 | 1.41 | 40.16 | OFF | OFF
8/14/2025 14:42:32 | 17.96 | 1.23 | 40.12 | OFF | OFF
8/14/2025 14:43:33 | 16.01 | 1.33 | 40.12 | OFF | OFF
8/14/2025 14:44:32 | 16.59 | 1.33 | 40.01 | OFF | OFF
8/14/2025 14:45:32 | 18.29 | 1.1 | 39.88 | OFF | OFF
8/14/2025 14:46:32 | 16.72 | 1.21 | 39.81 | OFF | OFF
8/14/2025 14:47:32 | 18.04 | 1.19 | 39.74 | OFF | OFF
8/14/2025 14:48:32 | 17.26 | 1.25 | 39.61 | OFF | OFF
8/14/2025 14:49:33 | 17.92 | 0.82 | 39.38 | OFF | OFF
8/14/2025 14:50:32 | 18.92 | 0.7 | 39.26 | OFF | OFF
8/14/2025 14:51:32 | 14.52 | 0.97 | 39.14 | OFF | OFF
8/14/2025 14:52:32 | 18.92 | 0.77 | 39.02 | OFF | OFF
8/14/2025 14:53:32 | 18.5 | 0.43 | 38.93 | OFF | OFF
8/14/2025 14:55:00 | 18.5 | 0.42 | 38.7 | OFF | OFF
8/14/2025 14:55:32 | 18.54 | 0.54 | 38.54 | OFF | OFF
8/14/2025 14:56:32 | 19.04 | 0.48 | 38.38 | OFF | OFF
8/14/2025 14:57:32 | 18.62 | 0.28 | 38.25 | OFF | OFF
8/14/2025 14:58:32 | 18.71 | 0.24 | 38.1 | OFF | OFF
8/14/2025 14:59:32 | 18.79 | 0.22 | 37.98 | OFF | OFF
8/14/2025 15:00:34 | 17.3 | 0.21 | 37.88 | NYALA | NYALA
8/14/2025 15:01:35 | 18.42 | 0.21 | 37.72 | NYALA | NYALA
8/14/2025 15:02:32 | 17.26 | 0.21 | 37.56 | NYALA | NYALA
8/14/2025 15:03:33 | 15.97 | 0.21 | 37.38 | NYALA | NYALA
8/14/2025 15:04:32 | 18.29 | 0.13 | 37.21 | NYALA | NYALA
8/14/2025 15:05:32 | 14.89 | 0.19 | 37.02 | OFF | OFF
8/14/2025 15:06:33 | 16.09 | 0.18 | 36.88 | OFF | OFF
8/14/2025 15:07:33 | 16.18 | 0.18 | 36.72 | OFF | OFF
8/14/2025 15:08:32 | 17.55 | 0.13 | 36.57 | OFF | OFF
8/14/2025 15:09:32 | 16.38 | 0.16 | 36.45 | OFF | OFF
8/14/2025 15:10:32 | 16.55 | 0.14 | 36.2 | OFF | OFF
8/14/2025 15:11:32 | 16.59 | 0.14 | 36.04 | OFF | OFF
8/14/2025 15:12:32 | 15.35 | 0.15 | 35.88 | OFF | OFF
8/14/2025 15:13:34 | 15.47 | 0.15 | 35.74 | OFF | OFF
8/14/2025 15:14:32 | 17.05 | 0.18 | 35.69 | OFF | OFF
8/14/2025 15:15:33 | 14.85 | 0.21 | 35.73 | OFF | OFF
8/14/2025 15:16:32 | 18.25 | 0.11 | 35.82 | OFF | OFF
8/14/2025 15:17:32 | 16.3 | 0.19 | 35.88 | OFF | OFF
8/14/2025 15:18:35 | 14.14 | 0.2 | 35.91 | OFF | OFF
8/14/2025 15:19:32 | 17.38 | 0.15 | 36.01 | OFF | OFF
8/14/2025 15:20:34 | 16.14 | 0.16 | 36.12 | OFF | OFF
8/14/2025 15:21:34 | 14.89 | 0.16 | 36.1 | OFF | OFF
8/14/2025 15:22:34 | 15.14 | 0.15 | 36.06 | OFF | OFF
8/14/2025 15:23:32 | 18.87 | 0.01 | 35.98 | OFF | OFF
8/14/2025 15:24:32 | 17.34 | 0.12 | 35.96 | OFF | OFF
8/14/2025 15:25:32 | 16.84 | 0.12 | 35.9 | OFF | OFF
8/14/2025 15:26:33 | 16.18 | 0.13 | 35.94 | OFF | OFF
8/14/2025 15:27:32 | 15.06 | 0.14 | 35.83 | OFF | OFF
8/14/2025 15:28:32 | 15.97 | 0.13 | 35.86 | OFF | OFF
8/14/2025 15:29:32 | 16.05 | 0.13 | 35.62 | OFF | OFF
8/14/2025 15:30:32 | 16.55 | 0.13 | 35.44 | OFF | OFF
8/14/2025 15:31:32 | 17.63 | 0.09 | 35.33 | OFF | OFF
8/14/2025 15:32:33 | 16.22 | 0.13 | 35.1 | OFF | OFF
8/14/2025 15:33:33 | 15.43 | 0.13 | 34.99 | OFF | OFF
8/14/2025 15:34:32 | 18.33 | 0.06 | 34.87 | OFF | OFF
8/14/2025 15:35:33 | 16.88 | 0.12 | 34.8 | OFF | OFF
8/14/2025 15:36:32 | 14.43 | 0.14 | 34.73 | OFF | OFF
8/14/2025 15:37:32 | 16.72 | 0.12 | 34.65 | OFF | OFF
8/14/2025 15:38:32 | 18.38 | 0.05 | 34.7 | OFF | OFF
8/14/2025 15:39:33 | 15.97 | 0.13 | 34.58 | OFF | OFF
8/14/2025 15:40:32 | 15.18 | 0.14 | 34.53 | OFF | OFF
8/14/2025 15:41:33 | 14.19 | 0.13 | 34.43 | OFF | OFF
8/14/2025 15:42:33 | 15.35 | 0.13 | 34.41 | OFF | OFF
8/14/2025 15:43:32 | 15.26 | 0.12 | 34.54 | OFF | OFF
8/14/2025 15:44:31 | 16.34 | 0.11 | 34.47 | OFF | OFF
8/14/2025 15:45:32 | 16.3 | 0.11 | 34.51 | OFF | OFF
8/14/2025 15:46:32 | 16.05 | 0.11 | 34.36 | OFF | OFF

## BASELIN 30
Time | PV Voltage | PV Current | Temp | PV Voltage | PV Current | Temp
8:00 - 8:30 | 16.9621 | 1.0329 | 37.8971 | 16.9621 | 1.0329 | 37.8971 | 17.5195 | 8.7597
8:30 - 9:00 | 16.7503 | 1.0817 | 39.4603 | 16.7503 | 1.0817 | 39.4603 | 18.1183 | 9.0591
9:00 - 9:30 | 16.6043 | 1.2462 | 38.5881 | 16.6043 | 1.2462 | 38.5881 | 20.6921 | 10.3461
9:30 - 10:00 | 16.5692 | 1.2285 | 37.7423 | 16.5692 | 1.2285 | 37.7423 | 20.3547 | 10.1773
10:00 - 10:30 | 16.3775 | 1.0125 | 41.7475 | 16.3775 | 1.0125 | 41.7475 | 16.5822 | 8.2911
10:30 - 11:00 | 15.7456 | 1.0789 | 53.0356 | 15.7456 | 1.0789 | 53.0356 | 16.9877 | 8.4939
11:00 - 11:30 | 20.0543 | 1.2871 | 54.5729 | 20.0543 | 1.2871 | 54.5729 | 25.8127 | 12.9064
11:30 - 12:00 | 19.8414 | 1.3836 | 55.3175 | 19.8414 | 1.3836 | 55.3175 | 27.452 | 13.726
12:00 - 12:30 | 18.6906 | 1.3561 | 54.9517 | 18.6906 | 1.3561 | 54.9517 | 25.3465 | 12.6732
12:30 - 13:00 | 14.186 | 1.2668 | 54.5448 | 14.186 | 1.2668 | 54.5448 | 17.9708 | 8.9854
13:00 - 13:30 | 16.5834 | 1.1514 | 54.9017 | 16.5834 | 1.1514 | 54.9017 | 19.0938 | 9.5469
13:30 - 14:00 | 13.6976 | 1.0138 | 55.1238 | 13.6976 | 1.0138 | 55.1238 | 13.8865 | 6.9433
14:00 - 14 :30 | 12.9217 | 0.854 | 46.711 | 12.9217 | 0.854 | 46.711 | 11.0351 | 5.5176
14:30 - 15:00 | 12.8747 | 0.63433 | 38.538 | 12.8747 | 0.63433 | 38.538 | 8.1668 | 4.0834
15:00 - 15:30 | 12.6007 | 0.42133 | 37.9017 | 12.6007 | 0.42133 | 37.9017 | 5.3091 | 2.6545
15:30 - 16:00 | 12.4962 | 0.58381 | 37.5081 | 12.4962 | 0.58381 | 37.5081 | 7.2954 | 3.6477
[6 empty] | 46.1589 |  | 135.8116

## OTOMATIS 30
Time | PV Voltage | PV Current | Temp | PUMP STATUS | PV Voltage | PV Current | Temp | PUMP STATUS
8:00 - 8:30 | 16.9288 | 1.4637 | 38.0187 | 0X | 16.9288 | 1.4637 | 38.0187 | 0 | 24.7795 | 12.3897
8:30 - 9:00 | 16.8103 | 1.7669 | 35.6457 | 2X | 16.8103 | 1.7669 | 35.6457 | 2 | 29.7014 | 14.8507
9:00 - 9:30 | 16.6275 | 2.0307 | 35.6364 | 1X | 16.6275 | 2.0307 | 35.6364 | 1 | 33.7657 | 16.8829
9:30 - 10:00 | 16.5553 | 2.1131 | 35.8781 | 2X | 16.5553 | 2.1131 | 35.8781 | 2 | 34.9834 | 17.4917
10:00 - 10:30 | 16.4871 | 2.1003 | 36.3421 | 3X | 16.4871 | 2.1003 | 36.3421 | 3 | 34.6273 | 17.3136
10:30 - 11:00 | 16.6137 | 1.9837 | 36.6804 | 2X | 16.6137 | 1.9837 | 36.6804 | 2 | 32.9567 | 16.4783
11:00 - 11:30 | 16.7129 | 1.8629 | 37.5096 | 2X | 16.7129 | 1.8629 | 37.5096 | 2 | 31.1348 | 15.5674
11:30 - 12:00 | 16.9859 | 1.8957 | 38.0922 | 2X | 16.9859 | 1.8957 | 38.0922 | 2 | 32.1998 | 16.0999
12:00 - 12:30 | 16.9197 | 1.9007 | 37.7217 | 1X | 16.9197 | 1.9007 | 37.7217 | 1 | 32.159 | 16.0795
12:30 - 13:00 | 16.7925 | 1.8703 | 37.8275 | 2X | 16.7925 | 1.8703 | 37.8275 | 2 | 31.4072 | 15.7036
13:00 - 13:30 | 17.0883 | 1.7283 | 39.2557 | 0X | 17.0883 | 1.7283 | 39.2557 | 0 | 29.5343 | 14.7672
13:30 - 14:00 | 17.2126 | 1.5415 | 39.1426 | 0X | 17.2126 | 1.5415 | 39.1426 | 0 | 26.5329 | 13.2664
14:00 - 14 :30 | 17.2078 | 1.5622 | 38.2311 | 1X | 17.2078 | 1.5622 | 38.2311 | 1 | 26.8824 | 13.4412
14:30 - 15:00 | 16.8023 | 1.879 | 38.479 | 0X | 16.8023 | 1.879 | 38.479 | 0 | 31.5716 | 15.7858
15:00 - 15:30 | 17.2603 | 1.459 | 37.921 | 0X | 17.2603 | 1.459 | 37.921 | 0 | 25.1828 | 12.5914
15:30 - 16:00 | 15.8896 | 0.134 | 34.7608 | 0X | 15.8896 | 0.134 | 34.7608 | 0 | 2.1292 | 1.0646
[8 empty] | 18 |  | 229.774
[11 empty] | 0.69186 | 69.1858
[7 empty] | 37.3214 |  | 540 | 44.9982
[10 empty] | 184.7758 | 0.36053 | 36.053

## MANUAL 30
Time | PV Voltage | PV Current | Temp | PUMP STATUS | PV Voltage | PV Current | Temp | PUMP STATUS | PMP | EPV
8:00 - 8:30 | 17.048 | 1.407 | 36.873 | 1 | 17.048 | 1.407 | 36.873 | 0 | 23.9865 | 11.9933
8:30 - 9:00 | 16.7963 | 1.5057 | 40.2517 | 0 | 16.7963 | 1.5057 | 40.2517 | 0 | 25.2897 | 12.6448
9:00 - 9:30 | 16.6726 | 1.7129 | 38.4348 | 1 | 16.6726 | 1.7129 | 38.4348 | 1 | 28.5585 | 14.2793
9:30 - 10:00 | 16.98 | 1.6693 | 38.8117 | 0 | 16.98 | 1.6693 | 38.8117 | 0 | 28.3449 | 14.1724
10:00 - 10:30 | 16.8275 | 1.7291 | 39.8666 | 1 | 16.8275 | 1.7291 | 39.8666 | 1 | 29.0958 | 14.5479
10:30 - 11:00 | 16.6634 | 1.7406 | 42.0063 | 0 | 16.6634 | 1.7406 | 42.0063 | 0 | 29.0048 | 14.5024
11:00 - 11:30 | 16.7523 | 1.8481 | 39.551 | 1 | 16.7523 | 1.8481 | 39.551 | 1 | 30.9593 | 15.4796
11:30 - 12:00 | 16.7703 | 1.7153 | 42.416 | 0 | 16.7703 | 1.7153 | 42.416 | 0 | 28.7667 | 14.3834
12:00 - 12:30 | 16.9431 | 1.6184 | 40.54 | 1 | 16.9431 | 1.6184 | 40.54 | 1 | 27.4214 | 13.7107
12:30 - 13:00 | 17.0123 | 1.6319 | 40.4287 | 0 | 17.0123 | 1.6319 | 40.4287 | 0 | 27.7629 | 13.8815
13:00 - 13:30 | 17.0878 | 1.6012 | 40.0366 | 1 | 17.0878 | 1.6012 | 40.0366 | 1 | 27.3619 | 13.6809
13:30 - 14:00 | 17.186 | 1.3593 | 41.4583 | 0 | 17.186 | 1.3593 | 41.4583 | 0 | 23.3615 | 11.6808
14:00 - 14 :30 | 17.1857 | 1.135 | 40.553 | 1 | 17.1857 | 1.135 | 40.553 | 1 | 19.5057 | 9.7529
14:30 - 15:00 | 17.6083 | 0.98867 | 39.4553 | 0 | 17.6083 | 0.98867 | 39.4553 | 0 | 17.4088 | 8.7044
15:00 - 15:30 | 16.4247 | 0.156 | 36.322 | 1 | 16.4247 | 0.156 | 36.322 | 1 | 2.5622 | 1.2811
15:30 - 16:00 | 16.1888 | 0.11471 | 34.7318 | 0 | 16.1888 | 0.11471 | 34.7318 | 0 | 1.857 | 0.92848
[8 empty] | 7 |  | 185.6238
[7 empty] | 39.4835 |  |  |  | 0.36677 | 36.6774
[9 empty] | 210 | 17.4993
[10 empty] | 168.1245 | 0.23792 | 23.7924

## temperatur
Baseline | Manual | Automatic | Time
37.8971 | 36.873 | 38.0187 | 8:00 - 8:30
39.4603 | 40.2517 | 35.6457 | 8:30 - 9:00
38.5881 | 38.4348 | 35.6364 | 9:00 - 9:30
37.7423 | 38.8117 | 35.8781 | 9:30 - 10:00
41.7475 | 39.8666 | 36.3421 | 10:00 - 10:30
53.0356 | 42.0063 | 36.6804 | 10:30 - 11:00
54.5729 | 39.551 | 37.5096 | 11:00 - 11:30
55.3175 | 42.416 | 38.0922 | 11:30 - 12:00
54.9517 | 40.54 | 37.7217 | 12:00 - 12:30
54.5448 | 40.4287 | 37.8275 | 12:30 - 13:00
54.9017 | 40.0366 | 39.2557 | 13:00 - 13:30
55.1238 | 41.4583 | 39.1426 | 13:30 - 14:00
46.711 | 40.553 | 38.2311 | 14:00 - 14 :30
38.538 | 39.4553 | 38.479 | 14:30 - 15:00
37.9017 | 36.322 | 37.921 | 15:00 - 15:30
37.5081 | 34.7318 | 34.7608 | 15:30 - 16:00

## PMAX
Baseline | Manual | Automatic | Time
17.5195 | 23.9865 | 24.7795 | 8:00 - 8:30
18.1183 | 25.2897 | 29.7014 | 8:30 - 9:00
20.6921 | 28.5585 | 33.7657 | 9:00 - 9:30
20.3547 | 28.3449 | 34.9834 | 9:30 - 10:00
16.5822 | 29.0958 | 34.6273 | 10:00 - 10:30
16.9877 | 29.0048 | 32.9567 | 10:30 - 11:00
25.8127 | 30.9593 | 31.1348 | 11:00 - 11:30
27.452 | 28.7667 | 32.1998 | 11:30 - 12:00
25.3465 | 27.4214 | 32.159 | 12:00 - 12:30
17.9708 | 27.7629 | 31.4072 | 12:30 - 13:00
19.0938 | 27.3619 | 29.5343 | 13:00 - 13:30
13.8865 | 23.3615 | 26.5329 | 13:30 - 14:00
11.0351 | 19.5057 | 26.8824 | 14:00 - 14 :30
8.1668 | 17.4088 | 31.5716 | 14:30 - 15:00
5.3091 | 2.5622 | 25.1828 | 15:00 - 15:30
7.2954 | 1.857 | 2.1292 | 15:30 - 16:00